## Guida alla compilazione
VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
Il documento nasce come strumento di supporto all'effettuazione della valutazione del rischio legionella.
Il foglio struttura è riferito agli aspetti impiantistici, gestionali e sanitari comuni a tutta la struttura.
Il foglio reparto è riferito agli aspetti impiantistici, gestionali e sanitari dei singoli reparti.
Entrambi i fogli prevedono due categorie: "Impianti e manutenzione" e "Sorveglianza sanitaria".
La categoria "Impianti e Manutenzione" è suddivisa nelle sezioni: "Idrico sanitario", "Aeraulico", "Torri evaporative", "Documentazione sulla manutenzione", "Altri impianti idrici".
La categoria "Sorveglianza Sanitaria" è suddivisa nelle sezioni "Storia della struttura", "Gestione del rischio", "Tipologia dei pazienti ricoverati", " Pratiche sanitarie e articoli semicritici".
Le sezioni possono essere a loro volta suddivise in sottosezioni.
Le singole voci di rischio prevedono tre livelli di quantificazione del rischio (Basso, Medio e Alto), a cui è associato un indice numerico positivo.
Le voci di riduzione del rischio prevedono un indice numerico negativo, tale quindi da decrementare la quantificazione del rischio.
Sono esplicitati criteri di scelta che guidano nell'attribuzione del corretto livello di rischio.
La quantificazione del rischio avviente secondo un calcolo additivo.
I vari livelli (sottosezioni, sezioni, categorie) prevedono il calcolo dei relativi subtotali.
Il sistema non genera un livello di rischio totale, ma livelli di rischio dettagliati per categorie, sezioni e sottosezioni, discriminati anche per singolo reparto.
Non sono previsti livello di rischio soglia, ma la valutazione segue una logica differenziale, così da orientare gli interventi correttivi ove si sono riscontrati livelli di rischio più alti.

## struttura
STRUTTURA
Elemento di analisi
|  |  |  | Livello di rischio | B | M | A | Riduz. Rischio | Ospedale | Denominazione struttura | Criteri Di scelta
|  |  |  | Presenza / Aderenza al requisito | Completa | Parziale | Scarsa
1 | IMPIANTI E MANUTENZIONE
| 1 | Impianto idrico sanitario
|  |  |  | Temperatura dell'acqua fredda in ingresso dall'acquedotto (<20°C, >20°C) | 0 | 5 | 10 |  |  | 0 | A se >20°C a valle serbatoio
|  |  |  | Presenza di filtri in ingresso (autopulenti - assenti/ a sabbia / a carboni attivi ) | 2 | 5 | 10 |  |  | 0
|  |  |  | Presenza di addolcitori (assenti, con verifica periodica resine, senza verif) | 0 | 10 | 25 |  |  | 0
|  |  |  | Serbatoio di accumulo (integro / infiltrato / in bypass e non in linea) | 10 | 30 | 100 |  |  | 0 | B anche se non di calcestruzzo
|  |  |  | Pulizia e disinfezione (annuale / estemporanea / assente) del serbatoio | 2 | 10 | 20 |  |  | 0 | A se inaccessibile
|  |  |  | Disinfezione continua dell'accumulo acqua fredda |  |  |  | -20 |  | 0
|  |  |  | Installazione di sistemi di ultra-filtrazione dell'acqua in ingresso |  |  |  | -30 |  | 0
|  |  |  | Rischio di contaminazione della rete pubblica (es: mancanza di disconnettore) | 0 | - | 30 |  |  | 0
|  | a | Parziale alimentazione acqua fredda | [6 empty] | 0
|  |  |  | Scambiatori a piastre istantanei / Boiler inox /Boiler zincati | 0 | 20 | 25 |  |  | 0 | B con trattam chim acqua
|  |  |  | Riduzione del volume di accumulo all'indispensabile |  |  |  | -5 |  | 0 | <=20 lt / posto letto
|  |  |  | Spurgo regolare dal fondo boiler |  |  |  | -5 |  | 0 | almeno settimanale
|  |  |  | Disincrostazione e disinfezione boiler (semestrale / estemporanea / assente) | 5 | 10 | 20 |  |  | 0 | A se inaccessibile
|  |  |  | Destratificazione del boiler (es. pompa di ricircolo shunt) |  |  |  | -10 |  | 0
|  |  |  | Regolazione di temperatura con sonde dedicate / sonda comune | 5 | 15 | 25 |  |  | 0 | A se valvole in avaria
|  | b | Parziale Centrale di produzione ACS | [6 empty] | 0
|  |  |  | Trattamento disinfezione in continuo monitorato da telecontrollo |  |  |  | -60 |  | 0
|  |  |  | Programma di verifica del trattamento (periodico / estempor. / assente), intesa come visita perdiodica di tecnici specializzati | 0 | 10 | 20 |  |  | 0 | B se 15/30 gg max
|  |  |  | Misura della concentrazione del sanificante ai terminali | 0 | 10 | 20 |  |  | 0 | B se 15/30 gg max
|  | c | Parziale Trattamenti di disinfezione | [6 empty] | 0
|  |  |  | Disponibilità di schema funzionale, piante e schemi di centrale | 2 | 15 | 30 |  |  | 0 | B se rilievo /as built verif.
|  |  |  | Spurgo periodico con rubinetti di scarico al piede di colonna |  |  |  | -5 |  | 0 | escluso impianti a pioggia o similari
|  |  |  | Corretto bilanciamento della rete di ricircolo (periodicam. verificato) |  |  |  | -10 |  | 0 | Delta T valutato di caso in caso
|  |  |  | Funzionamento pompe di ricircolo (continuo / x min ogni ora / notte off) | 4 | 10 | 20 |  |  | 0
|  |  | Parziale Reti di distribuzione | [6 empty] | 0
|  | Totale Impianto idrico sanitario | [7 empty] | 0
| 2 | Impianti aeraulici
|  |  |  | Manutenzione periodica dei filtri piani | 2 | 10 | 20 |  |  | 0 | lavaggio 1m, cambio 6m
|  |  |  | Sostituzione periodica dei filtri a tasche | 2 | 10 | 20 |  |  | 0 | semestrale
|  | Totale Impianti aeraulici | [7 empty] | 0
| 3 | Torri evaporative | [7 empty] | 0
|  |  |  | Distanza delle torri dalle finestre dei fabbricati abitati | 5 | 10 | 20 |  |  | 0 | >20 m, 10-20 m, <10 m
|  |  |  | Pulizia inizio e fine stagione/annuale/occasionale | 0 | 10 | 50 |  |  | 0
|  |  |  | Utilizzo di biodisperdenti (continuativo/saltuario/non presente) | 0 | 10 | 50 |  |  | 0
|  |  |  | Utilizzo di biocidi (a shock 15gg/mensile/occasionale) | 0 | 10 | 50 |  |  | 0
|  |  |  | Campionamento periodico della carica batterica totale | 0 | 10 | 50 |  |  | 0 | mensile / trimestrale / altro
|  |  |  | Campionamento periodico della concentrazione di legionella | 0 | 10 | 50 |  |  | 0 | mensile / trimestrale / altro
|  |  |  | Ispezione periodica (mensile/stagionale/occasionale) | 0 | 10 | 50 |  |  | 0
|  |  |  | Periodi di inattività prolungati durante l'esercizio (non presenti/settimanali/mensili) | 0 | 10 | 20 |  |  | 0 | inattività in ambito stagionale
|  |  |  | Dosaggio di biocida in circolazione durante i periodi di inattività |  |  |  | -10 |  | 0 | per impianti a più circuiti
|  | Totale Torri evaporative | [7 empty] | 0
| 4 | Documentazione sulla manutenzione
|  |  |  | Esiste il registro delle manutenzioni (aggiornato/non aggiornato/assente) | 0 | 20 | 100 |  |  | 0
|  |  |  | Esiste un archivio informatico dei dati registrati |  |  |  | -5 |  | 0
|  |  |  | Esistono specifiche istr. operat. per gli interventi manutentivi (es: nuovo boiler) |  |  |  | -5 |  | 0
|  | Totale Documentazione sulla manutenzione | [7 empty] | 0
| Totale IMPIANTI E MANUTENZIONE | [8 empty] | 0
3 | SORVEGLIANZA SANITARIA | [8 empty] | 0
| 1 | Storia precedente della struttura
|  |  |  | Procedura di controllo della legionellosi (con aggiornam. periodico / sì / no) | 0 | 10 | 20 |  |  | 0 | LG EMR pag 38
|  |  |  | Utilizzo stagionale della struttura (no / in passato / sì) | 0 | 20 | 40 |  |  | 0 | LG EMR pag 25
|  |  |  | Casi di legionellosi ospedaliera negli ultimi 24 mesi (nessuno / 1 / cluster) | 0 | 50 | 100 |  |  | 0 | cluster=2 in 2 anni pag 41
|  | Totale Storia precedente della struttura | [7 empty] | 0
| 2 | Gestione del rischio
|  |  |  | Presenza legionella nella rete idrica (<10^3 ; >=10^3; >10^4) | 0 | 40 | 100 |  |  | 0 | almeno 30% dei campioni
|  |  |  | Presenza legionella nelle torri evaporative (<10^3 ; >=10^3; >10^4) | 0 | 40 | 100 |  |  | 0 | almeno 30% dei campioni
|  | a | Parziale Analisi e Campionamenti | [6 empty] | 0
|  |  |  | Ricerca dell'antigene nei casi di polmonite (sempre / solo casi sospetti / mai) | 0 | 25 | 50 |  |  | 0 | LG EMR pag 38-39
|  | b | Parziale Monitoraggio dell'antigene urinario | [6 empty] | 0
|  |  |  | Programma di formazione agli operatori sanitari (periodico / una tantum / assente) | 0 | 5 | 10 |  |  | 0 | LG EMR pag 44
|  |  |  | Programma di formazione agli operatori dell'assistenza | 0 | 5 | 10 |  |  | 0 | LG EMR pag 44
|  |  |  | Programma di formazione agli operatori della manutenzione | 0 | 5 | 10 |  |  | 0 | LG EMR pag 44
|  |  |  | Comunicazione ai reparti dell'esito della valutazione del rischio |  |  |  | -10 |  | 0 | LG EMR pag 44
|  | c | Parziale Formazione e informazione | [6 empty] | 0
|  | Totale Gestione del rischio | [7 empty] | 0
| Totale SORVEGLIANZA SANITARIA | [8 empty] | 0
Note on J3: x: inserire B, M, A, oppure X/sì per misure di riduz.

## reparto
REPARTO
Elemento di analisi
|  |  |  | Livello di rischio | B | M | A | Riduz. Rischio | ubicazione | reparto | ubicazione | reparto | ubicazione | reparto | Criteri Di scelta
|  |  |  | Presenza / Aderenza al requisito | Completa | Parziale | Scarsa
2 | IMPIANTI E MANUTENZIONE
| 1 | Impianto idrico sanitario
|  |  |  | Età dell'impianto idrico (nuovo / ristrutturato / non ristrutturato) | 0 | 10 | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rete realizzata in rame |  |  |  | -10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Presenza di rami morti / bypass sulle dorsali della rete | 10 | 20 | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B fino a 1,5 m
|  |  |  | Isolamento della rete di mandata ACS e ricircolo | 2 | 5 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | M pre 1995, A pre 1977
|  | a | Parziale Reti di distribuzione | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Distanza dal ricircolo (terminale / blocco bagni / piede colonna) | 5 | 20 | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B fino ad 1,0 m
|  |  |  | Rompigetto a croce o con areatore | 1 | - | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Presenza di acqua trasparente / gialla / rossastra ai terminali | 2 | 10 | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Regolari tempistiche di lavaggio chimico / sostituzione rompigetto |  |  |  | -3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Regolari tempistiche di sostituzione soffioni e phon docce |  |  |  | -7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Regolari spurghi dell'acqua calda ai terminali |  |  |  | -15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | durante le pulizie
|  |  |  | Spurghi automatizzati dell'acqua calda ai terminali |  |  |  | -25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | durante le pulizie
|  |  |  | Installazione di sistemi di ultra-filtrazione sui terminali |  |  |  | -200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | con sostit. ogni 15/30 gg secondo le indicazioni del produttore
|  | b | Parziale Terminali di erogazione | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Totale Impianto idrico sanitario | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | Altri impianti idrici | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Vasche per il parto e travaglio in acqua (filtrazione assoluta) | 0 | 5 | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / filtri assoluti / senza filtri
|  |  |  | Presenza di piscine, vasche riabilitative o idromassaggio | 0 | 15 | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | M solo piscina; A se anche vasche
|  |  |  | Manutenzione e disinfezione secondo le linee guida regionali |  |  |  | -13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | riuniti odontoiatrici (con disinfezione o ultrafiltro / con ricircolo / senza) | 10 | 15 | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | alimentazione da rete idrica
|  |  |  | impiego di sole soluzioni sterili nei riuniti odontoiatrici |  |  |  | -10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | con isolamento da rete idrica
|  |  |  | Presenza di fontane decorative all'interno degli edifici | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Trattamento chimico acqua fontane |  |  |  | -10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Totale Altri impianti idrici | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | Impianti aeraulici
|  |  |  | Livello di filtrazione a tasche (doppio F7+F9 / singolo / assente) | 2 | 5 | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | come da uni 13779
|  |  |  | Prese d'aria sollevate da terra e lontane da fonti inquinanti | 1 | 3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Presenza di ricircolo dell'aria ambiente (assente / uta / split-fancoil) | 0 | 2 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | a | Parziale Filtrazione e prese d'aria | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Umidificatori a vapore / ad acqua nebulizzata / lavatori d'aria | 0 | 50 | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Sezione di lunghezza sufficiente per evitare condensa | 1 | 3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | >1 m, 0,5-1m, < 50 cm
|  |  |  | Manutenzione e disinfezione secondo accordo stato/regioni |  |  |  | -10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | per umidif ad acqua
|  | b | Parziale Umidificazione | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Raccolta condensa con pendenza insufficiente e/o stagnazione | 2 | 5 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Presenza di parti arrugginite su batterie e telai | 1 | 3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | c | Parziale Batterie di condensazione | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Accessibilità delle varie sezioni della UTA per sanificazione | 2 | 5 | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Pulizia e sanificazione periodica della macchina |  |  |  | -3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | semestrale
|  |  |  | Accessibilità dei canali (portine secondo UNI EN 12097) |  |  |  | -5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Verifica e pulizia dei canali a norme NADCA |  |  |  | -10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | da non più di 5 anni
|  |  |  | Canali con coibentazioni interne | 2 | 5 | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assente/elastomero/lana
|  |  |  | Canali dotati di rivestimento interno antimicrobico (AgIon o eq.) |  |  |  | -5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Pulizia e sanificazione periodica dei terminali |  |  |  | -3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | semestrale
|  | d | Parziale Manutenzione | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Totale Impianti aeraulici | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Totale IMPIANTI E MANUTENZIONE | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SORVEGLIANZA SANITARIA
| 1 | Tipologia dei pazienti ricoverati nel reparto
|  |  |  | pazienti sottoposti nel corso del ricovero a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o a trapianto di organo solido | 0 | 40 | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  |  |  | pazienti sottoposti a chemioterapia particolarmente immunodepressiva (ad es. per leucemia mielogena acuta dell’infanzia) | 0 | 40 | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  |  |  | pazienti con granulocitopenia di lunga durata (PMN neutrofili ≤ 500/mL) | 0 | 40 | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  |  |  | pazienti affetti da tumore sottoposti a chemioterapia preventiva e trattamento corticosteroideo ad alte dosi (> 5 mg/kg di prednisone per più di 5 giorni) o prolungato (0,5 mg/kg di prednisone per 30 giorni o più o equivalenti); | 0 | 40 | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  |  |  | utilizzo di acqua completamente sterile nelle pratiche respiratorie |  |  |  | -30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | LG EMR pag 39
|  | a | Parziale Pazienti profondamente immunodepressi | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | patologie croniche quali diabete mellito, scompenso cardiaco broncopneumopatia cronica ostruttiva; | 0 | 20 | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  |  |  | intervento chirurgico in anestesia generale; | 0 | 20 | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  |  |  | tumori maligni; | 0 | 20 | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  |  |  | trattamento con terapie immunosoppressive, ad es. corticosteroidi, chemioterapia antitumorale, radioterapia, farmaci anti–TNF- α (Tumor Necrosis Factor-α); | 0 | 20 | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assenti / < 50% / > 50%
|  | b | Parziale Reparti a rischio aumentato | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | LG EMR pag 35
|  | Totale Tipologia dei pazienti ricoverati nel reparto | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | Pratiche sanitarie e articoli semicritici
|  |  |  | Parto in acqua | 0 | 10 | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | assente / con filtri / senza filtri
|  |  |  | pratiche* sanitarie inerenti le vie aeree (0 / <50% / >50% pazienti) | 0 | 20 | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *vedi elenco allegato
|  |  |  | utilizzo di acqua sterile per le pratiche respiratorie |  |  |  | -15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | LG EMR pag 37
|  |  |  | articoli** semicritici sul tratto respiratorio (0 / <50% / >50% pazienti) | 0 | 20 | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | **vedi elenco allegato
|  |  |  | utilizzo di acqua sterile per il lavaggio dei dispositivi |  |  |  | -15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | LG EMR pag 39
|  | Totale Pratiche sanitarie e articoli semicritici | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Totale SORVEGLIANZA SANITARIA | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## allegato sorveglianza sanitaria
ALLEGATO: SORVEGLIANZA SANITARIA
Pratiche sanitarie
pratiche sanitarie inerenti le vie aeree: Procedure che coinvolgono l’apparato respiratorio, invasive e non, e che necessitano di acqua per il reprocessing degli strumenti o per il loro funzionamento
o Broncoscopia
o Broncoaspirazione
o Broncolavaggio
o Ventilazione assistita
o Intubazione orotracheale
o Tracheostomia
o Sondino naso gastrico (per aspirazione di acqua e colonizzzazione dell'orofaringe)
o Trattamenti odontoiatrici
o Aerosol terapia
o Ossigeno terapia
Articoli semicritici
articoli semicritici usati sul tratto respiratorio per contaminazione dei presidi usati per la terapia respiratoria o dispositivi medici usati sulle vie respiratorie; per inalazione dei microrganismi da droplet di acqua contaminata aerosolizzata
o Maschere facciali o tubi endotracheali
o Tubi del circuito inspiratorio ed espiratorio
o Raccordo ad Y
o Pallone reservoir per la rianimazione
o Umidificatore
o Circuiti respiratori di ventilatori meccanici
o Spirometria e boccagli
o Broncoscopi e loro accessori (pinze per biopsia e spazzolini per campioni devono essere sterili)
o Tubi endotracheali ed endobronchiali
o Lame del laringoscopio
o Boccagli e tubi per le prove di funzionalità respiratoria nebulizzatori e reservoir maschere ed occhialini per l’ossigenazione
o Sonde dell’analizzatore di CO2 e dei monitor della pressione dell’aria palloni per la rianimazione manuale
o Mandrini per intubazione sondini per aspirazione
o Sensori di temperatura
Reparti a rischio aumentato