sommario

1.	Premessa:	4

2.	ATTIVITA’ DI CONTROLLO BATTERICO (legionella pneumophila, ecc.)	5

2.1.	Operazioni previste	5

2.1.	Misure di prevenzione e controllo nei sistemi impiantistici	5

2.1.1.	Impianto di condizionamento	6

2.1.2.	Unità Trattamento Aria (U.T.A.) - Vasche di raccolta condense	6

2.1.3.	Unità Trattamento Aria (U.T.A.) - Batterie di scambio termico	6

2.1.4.	Impianto idraulico	7

3.	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	8

3.1.	Cancelli - portoni carrai - barriere mobili - (ad apertura manuale, con elettro serratura e/o motorizzata e comandata a distanza, con rilevatori di movimento)	8

3.2.	Cancelletti pedonali e recinzioni	9

3.3.	Porte, portoni tagliafuoco e porte dotate di maniglione antipanico	10

3.4.	Manti di copertura, gronde, pluviali, pozzetti, caditoie e griglie carrabili	11

3.5.	Verifiche strutturali e varie	12

3.6.	Cappe aspiranti-estrattori e torrini di estrazione con esclusione delle cappe biologiche, afflusso laminare e sterili	14

3.7.	Cabina di trasformazione mt/bt	15

3.8.	Quadri elettrici	17

3.9.	Impianti elettrici di distribuzione	18

3.10.	Impianti utilizzatori - FM	19

3.11.	Impianti utilizzatori – impianti di Illuminazione	20

3.12.	Impianti di terra	21

3.13.	Impianti parafulmine	22

3.14.	Impianti Diffusione sonora allarmi	23

3.15.	Verifica periodica locale ad uso medico gruppo 1/2	24

3.16.	Impianti distribuzione idrica	25

3.17.	Impianti idrico sanitari	28

3.18.	Impianti antincendio – impianti di spegnimento automatico e manuale	30

3.19.	Impianti di rilevazione antincendio di sicurezza	35

3.20.	Gruppi elettrogeni	38

3.21.	Gruppi di continuità	40

3.22.	Batterie di accomulatori	42

3.23.	Impianti di trattamento acqua (dialisi, colonne, deionizzatrici, serbatoi di accumulo, ecc.)	43

3.24.	Impianti elevatori e montascale	45

3.25.	Impianti evacuazione gas anestetici/compressori aria non medicale	48

3.26.	Impianti di trattamento acque reflue (pompe cloratori, serbatoi di accumulo, ecc.)	49

3.27.	Centrali e sottocentrali termiche	50

3.27.1.	Caldaie pressurizzate	51

3.27.2.	Bruciatori	52

3.27.3.	Camini e condotti fumari	53

3.27.4.	Serbatoi combustibile liquido	53

3.27.5.	Vasi di espansione	53

3.27.6.	Dispositivi di sicurezza protezione e controllo	54

3.27.7.	Dispositivi di regolazione automatica della temperatura	54

3.27.8.	Scambiatori	54

3.27.9.	Boiler	55

3.27.10.	Apparecchiature elettriche	55

3.27.11.	Elettropompe	55

3.27.12.	Apparecchiature controllo di combustione	57

3.28.	Distribuzione fluidi	58

3.28.1.	Rivestimenti isolanti	58

3.28.2.	Raccordi e valvolame	58

3.29.	Apparecchi radianti	58

3.30.	Impianti di produzione acqua refrigerata	59

3.31.	Reti distribuzioni acqua refrigerata	61

3.31.1.	Valvolame	61

3.31.2.	Tubazione serbatoi di accumulo	61

3.31.3.	Sistemi di drenaggio	62

3.31.4.	Rivestimenti isolanti	62

3.32.	Impianti trattamento aria	63

3.32.1.	Unità trattamento aria	63

3.32.2.	Ventilatori di mandata e ripresa	63

3.33.	Filtri aria	65

3.33.1.	Forniture	66

3.34.	Canali e serrande e bocchette	67

3.34.1.	Prese aria esterne di espulsione	67

3.34.2.	Serrande aria esterna, di ripresa di espulsione	67

3.34.3.	Serrande tagliafuoco	67

3.34.4.	Canali di mandata, ricircolo, estrazione	67

3.34.5.	Bocchette diffusorie griglie di ripresa	68

3.35.	Condizionatori autonomi ad armadio tipo split e carrellabili	69

3.36.	Estrattori d’aria	70

3.37.	Ventilconvettori	71

3.38.	Apparecchiature per la regolazione	72

3.39.	Caldaia aventi potenzialita’< 35Kw	73

3.40.	Impianti Fotovoltaici	73

3.41.	Impianti di cogenerazione	75

# Premessa:

Qualora durante la manutenzione programmata venga riscontrata l’esigenza di un intervento di manutenzione riparativa, la ditta appaltatrice deve provvedere prontamente alla riparazione alle condizioni esplicitate nell’Allegato 1 “Manutenzione riparativa”.

Ogni apparecchiatura soggetta a manutenzione programmata deve essere dotata di una scheda o di un libretto con indicata la localizzazione dell’apparecchiatura, le operazioni periodiche da effettuare e le date in cui esse vengono eseguite con gli esiti.

Quando la manutenzione programmata prevede delle verifiche con misure, sulla scheda o sul libretto devono essere registrati anche i valori delle misure stesse.

Ogni qualvolta, a seguito della manutenzione programmata, si presenti la necessità di intervenire con una manutenzione riparativa, le operazioni eseguite dovranno essere puntualmente riportate sui libretti, che conterranno quindi lo storico delle manutenzioni eseguite su ciascun impianto, apparecchiatura od immobile.

Tutte le manutenzioni programmate di seguito descritte, dovranno essere adeguate durante tutta la durata del contratto e all’eventuale variazione delle Normative o Leggi a carico della ditta aggiudicataria.

A seguito di ogni manutenzione programmata, entra una settimana dalla data di manutenzione ,dovranno essere inserite nel sistema informativo le copie delle schede / libretti in formato digitale in modo da consentire il controllo da parte dei tecnici dell’Azienda USL.

# ATTIVITA’ DI CONTROLLO BATTERICO (legionella pneumophila, ecc.)

## Operazioni previste

Le ditte sono tenute al rispetto dell’attività atta al contenimento della carica batterica nelle strutture ospedaliere e socio-sanitarie.

Gli indirizzi tecnico-legislativi a cui assoggettarsi sono rappresentati:

- 	dalle Linee Guida del Ministero della Sanità 4- 4 2000 adottato nella Conferenza permanente       rapporti fra Stato , Regioni e Province autonome e successive modifiche ed integrazioni;

- 	dalle Linee guida U.S.A. ASHRAE 12-2000;

- 	dalla Deliberazione della Giunta Regione E.R.  21-07- 2008, n. 1115 “Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”.

Le ditte dovranno prevedere tutti gli interventi ritenuti necessari per la sanificazione e la prevenzione per il contenimento della carica batterica con particolare riferimento alla legionella pneumophila.

A titolo puramente indicativo le ditte dovranno obbligarsi a seguire una logica di intervento che può essere così schematizzato:

- 	percorrere la catena di contaminazione eseguendo interventi mirati di sanificazione e bonifica a seguito di controlli analitici;

- 	approntare un protocollo di interventi;

- 	predisporre piani di monitoraggio e controllo;

- 	predisporre piano strategico di manutenzione ordinaria e periodica al fine di minimizzare

i rischi di futura contaminazione.

Attualmente il monitoraggio della legionella pneumophila presso  l’azienda USL di Ferrara è effettuato attraverso 600 campionamenti annuali nei presidi Ospedalieri ed Socio Sanitari.

Nel caso in cui i valori risultanti dai campionamenti, superano i valori consentiti dalle linee guida, si effettuano attraverso impianti mobili trattamenti chimici, trattamenti termici localizzati e flussaggi.

Una volta eseguiti trattamenti di bonifica, vengono  effettuati di nuovo i campionamenti per verificare il rientro dei limiti consentiti.

La ditta concorrente dovrà mantenere come minimo l’attuale livello di sicurezza.

## Misure di prevenzione e controllo nei sistemi impiantistici

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti devono essere documentati nel Registro di manutenzione appositamente predisposto e consegnato alla D.L. con cadenza mensile o su richiesta delle stesse.

### Impianto di condizionamento

#### Prese d'aria esterne

Verifica

Verificare che in prossimità  delle prese d’aria non vi siano ristagni d’acqua oppure che non vi siano infiltrazioni all’interno delle stesse.

Misure di prevenzione

Eliminare quindi tutte le fonti di inquinamento, pulire le prese d’aria

Tempistica

Mensile

#### Filtri

Verifica

Verificare lo stato di pulizia dei filtri (a celle, a sacco ed assoluti).

Misure di prevenzione

Pulire tutte le unita’ filtranti. In alternativa effettuare la sostituzione con filtri nuovi.

Tempistica

Per i filtri a celle (pre-filtri): controllo settimanale ed eventuale sostituzione mensile.

Per i filtri a sacco: controllo settimanale ed eventuale sostituzione mensile .

Per i filtri assoluti: sostituzione con cadenza semestrale

### Unità Trattamento Aria (U.T.A.) - Vasche di raccolta condense

Verifica

Verificare che nelle vasche di raccolta condense delle UTA non ristagni acqua.

Misure di prevenzione

Aspirare eventuali ristagni d'acqua ed effettuare una verifica della  pendenza della vasca e degli scarichi. Disinfettare quindi la vasca con prodotti appropriati (DECS o similari) e risciacquarla con acqua.

Tempistica

Trimestrale.

### Unità Trattamento Aria (U.T.A.) - Batterie di scambio termico

Verifica

Verificare che non vi siano incrostazioni sulle superfici delle batterie di scambio termico, con particolare attenzione nel periodo estivo a quelle di raffreddamento

Misure di prevenzione

Spruzzare un prodotto appropriato (DECS o similari) sulle batterie di scambio termico assicurandosi che il prodotto riesca a raggiungere la parte più interna della batteria stessa, quindi procedere al risciacquo con acqua in modo da ridurre o eliminare del tutto eventuali residui al fine di non rendere tossica l’aria trattata.

Tempistica

Annuale

### Impianto idraulico

#### Bollitori

Misure di prevenzione

Procedere allo smontaggio degli scambiatori e immergerli preliminarmente nell’acido cloridrico al fine di eliminare eventuali incrostazioni calcaree, quindi immergerli in prodotti disinfettanti appropriati (DECS o similari). Il fondo del bollitore deve essere pulito per asportare ogni eventuale deposito calcareo e successivamente lavato con prodotti appropriati (DECS o similari).

Tempistica

Semestrale

#### Rubinetteria

Misure di prevenzione

I soffioni doccia e i rompigetto dei miscelatori devono essere sostituiti con materiale nuovo oppure devono essere preventivamente disincrostati e disinfettati con prodotti appropriati (DECS o similari).

Tempistica

Semestrale

# MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## Cancelli - portoni carrai - barriere mobili - (ad apertura manuale, con elettro serratura e/o motorizzata e comandata a distanza, con rilevatori di movimento)

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | Annuale |
| - Lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | Annuale |
| - Pulizia delle guide | Annuale |
| - Riallineamento delle battute | Annuale |
| - Revisione ed ingrassaggio cariglioni | Annuale |
| - Verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di, maniglie componenti di qualsiasi tipo | Annuale |
| - Lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | Annuale |
| - Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche dell'automazione | Annuale |
| - Verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche e/o elettroniche delle automazioni | Annuale |
| - Sostituzione dei componenti usurati | Annuale |

## Cancelletti pedonali e recinzioni

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Lubrificazione delle cerniere | Annuale |
| - Riallineamento delle battute | Annuale |
| - Verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature e maniglie di qualsiasi tipo comprese quelle elettriche | Annuale |
| - Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche dell'automazione | Annuale |
| - Regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | Annuale |
| - Verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali conseguenti riparazioni | Annuale |

## Porte, portoni tagliafuoco e porte dotate di maniglione antipanico

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Controllo e ripristino dell’integrità di ogni elemento ed accessorio / ferramenta che ne garantisce il regolare funzionamento e compartimentazione | Semestrale |
| - Controllo e ripristino boccola a terra fermo porta | Semestrale |
| - Controllo e ripristino fissaggi telaio | Semestrale |
| - Controllo e ripristino dispositivi di apertura automatici / manuali | Semestrale |
| - Controllo e ripristino sgancio automatico / manuale dei magneti | Semestrale |
| - Controllo e ripristino dei sistemi di apertura controllata | Semestrale |
| - Controllo presenza e leggibilità targhetta matricolare | Semestrale |
| - Affissione tagliando di verifica con firma dell’operatore | Semestrale |

## Manti di copertura, gronde, pluviali, pozzetti, caditoie e griglie carrabili

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Ispezione, verifica e segnalazione eventuali anomalie riscontrate su ogni tipo di copertura, di strutture portanti e portate | Ottobre/Aprile |
| - Controllo dell'ancoraggio di eventuali scossaline /bandinelle, in metallo e altri materiali, sui muretti perimetrali | Ottobre/Aprile |
| - Pulizia superficie copertura, compreso rimozione di guano, fogliame, ecc. | Ottobre/Aprile |
| - Pulizia canali di gronda e pluviali, compreso rimozione di foglie e guano | Ottobre/Aprile |
| - Verifica e sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti | Ottobre/Aprile |
| - Verifica e sistemazione degli ancoraggi e ripristino degli stessi ove mancanti o non più integri | Ottobre/Aprile |
| - Spurgo di caditoie, feritoie, boccacci e simili | Ottobre/Aprile |
| - Verifica e spurgo di pozzetti di qualsiasi tipo | Ottobre/Aprile |
| - Verifica finale del flusso dell'acqua | Ottobre/Aprile |
| - Trasporto a discarica dei materiali di risulta | Ottobre/Aprile |

## Verifiche strutturali e varie

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Strutture verticali: - Verifica integrità delle strutture portanti verticali compreso le recinzioni di qualsiasi tipo: - murature - strutture in ferro - strutture in legno - strutture miste - strutture in c.a. | Annuale |
| - Verifica integrità intonaco | Annuale |
| - Verifica integrità paramenti rivestiti | Annuale |
| - Rilascio di certificato di idoneità statica dei componenti strutturali da parte di professionista abilitato | Annuale |
| - Rilascio di certificato attestante la corretta aderenza degli intonaci e dei paramenti rivestiti | Annuale |
| Strutture orizzontali: - Verifica integrità strutture portanti orizzontali: - strutture in ferro - strutture miste - strutture in c.a. - strutture in legno - strutture in muratura | Annuale |
| - Verifica integrità controsoffittature in genere | Annuale |
| - Verifica integrità intonaco | Annuale |
| - Rilascio di certificato di idoneità statica da parte di professionista abilitato,sia dei componenti strutturali che dei controsoffitti | Annuale |
| - Rilascio di certificato attestante la corretta aderenza degli intonaci | Annuale |
| Pavimentazioni: - Verifica delle pavimentazioni esterne, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | Semestrale |
| - Verifica efficienza dei sistemi di deflusso acque meteoriche | Annuale |
| - Verifica delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità delle superfici di: - pavimenti di ogni tipo - zoccoli di battiscopa - gradini di scale e soglie - rampe in genere | Semestrale |
| Rivestimenti: - Verifica dai rivestimenti dei prospetti esterni, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | Annuale |
| - Verifica dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | Annuale |
| Cortili interni ed esterni – porticati: - Controllo integrità griglie di aerazione dì locali interrati e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticatiseminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati | Semestrale |
| - Pulizie delle griglie di aerazione | Semestrale |
| - Pulizia dei bocchettoni delle griglie raccolta acqua | Semestrale |
| - Allontanamento e trasporto dei materiali di risulta da lavorazioni o di rifiuto alle pubbliche discariche | Quando occorre |
| Impianti di scarico: - Ispezione e verifica integrità delle condutture ed impianti di scarico di qualsiasi tipo sia all'interno che all'esterno degli edifici, compreso eventuali conseguenti ripristini fino al collettore generale ricevente, sollevamento e pulizia botole, caditoie, ecc. | Trimestrale |
| Pulizie e rimozioni in genere: - Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all'interno ed all'esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | Quando occorre |

## Cappe aspiranti-estrattori e torrini di estrazione con esclusione delle cappe biologiche, afflusso laminare e sterili

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Controllo integrità ed efficienza dei componenti | Semestrale |
| - Pulizia | Semestrale |
| - Controllo rumorosità cuscinetti e lubrificazione | Semestrale |
| - Verifica senso di rotazione motore | Semestrale |
| - Controllo assorbimento elettrico | Semestrale |
| - Verifica serraggio connessioni elettriche | Semestrale |
| - Controllo efficienza sistema filtrante | Semestrale |
| - Pulizia filtri | Trimestrale |
| - Controllo efficienza circuiti di comando | Semestrale |
| - Controllo integrità ed efficienza tubazioni di aspirazione | Semestrale |
| - Prove di funzionamento | Trimestrale |
| - Sostituzione filtri | Annuale |

## Cabina di trasformazione mt/bt

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Pulizia del locale cabina con aspirapolvere | quadrimestrale |
| - Verifica e ripristino climatizzazione e scarico condensa locale | quadrimestrale |
| Sezione MT |  |
| - Pulizia generale celle e componenti | Annuale |
| - Controllo integrità ed efficienza apparecchiature | Annuale |
| - Serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi | Annuale |
| - Prova manovre di apertura chiusura | Annuale |
| - Lubrificazione contatti e snodi | Annuale |
| - Controllo corretto funzionamento interblocchi | Annuale |
| - Controllo livello olio / pressione gas / interruttori automatici | Annuale |
| - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando e allarme | Quadrimestrale |
| - Verifica scorte fusibili (eventuale reintegro) | Annuale |
| Trasformatori: |  |
| - Pulizia generale | Annuale |
| - Controllo integrità componenti | Annuale |
| - Serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi | Annuale |
| - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione | Annuale |
| - Controllo efficienza circuiti ausiliari di allarme e sgancio | Annuale |
| Quadro elettrico bassa tensione: |  |
| - Pulitura generale struttura componenti e del locale tecnico | Semestrale |
| - Controllo integrità ed efficienza apparecchiatura | Annuale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessione | Annuale |
| - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando, allarme, segnalazione | Annuale |
| - Verifica e controllo integrità fusibili e lampade spia (eventuale sostituzione) | Annuale |
| - Verifica scorte e fusibili lampade segnalazione | Annuale |
| - Controllo rispondenza schema elettrico ed aggiornamento | Annuale |
| - Verifica rispondenza targhette identificativi circuiti | Annuale |
| - Verifica protezione contro i contatti indiretti | Annuale |
| Locale cabina: |  |
| - Pulizia generale locale | Quadrimestrale |
| - Pulizia e ripristino prese aerazione (naturale - forzata) | Quadrimestrale |
| - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e componenti antinfortunistici | Annuale |
| - Controllo presenza e rispondenza schema elettrico di cabina ed aggiornamento | Annuale |
| - Compilazione registro verifiche | Ad ogni intervento |

## Quadri elettrici

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Pulizia del locali tecnici (se presenti) con aspirapolvere | Quadrimestrale |
| - Verifica e ripristino climatizzazione e scarico condensa locale (se presente) | Quadrimestrale |
| - Pulizia struttura e componenti | Annuale |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Annuale |
| - Controllo integrità ed efficienza apparecchiatura ed eventuale riparazione di apparecchiature inefficienti o sostituzione se non riparabili | Annuale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni ed eventuale sostituzione di morsettiere deteriorate eventuale sostituzione se inefficiente | Annuale |
| - Verifica assorbimento ed equilibratura carichi elettrici | Annuale |
| - Controllo efficienza circuiti ausiliari comando, allarme, segnalazione ed eventuale riparazione | Annuale |
| - Verifica e controllo integrità fusibili e lampade spia ed eventuale sostituzione | Annuale |
| - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione ed eventuale reintegro | Annuale |
| - Controllo rispondenze schema elettrico ed aggiornamento | Annuale |
| - Verifica rispondenza targhette identificativi circuiti ed eventuale integrazione, sostituzione, correzione ed aggiornamento | Annuale |
| - Pulizia e ripristino prese aerazione (naturale - forzata) | Annuale |

## Impianti elettrici di distribuzione

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Controllo integrità, ripristino e pulizia di tutti i componenti facenti parte della distribuzione elettrica | Annuale |

## Impianti utilizzatori - FM

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo(comprese prese dati) ed eventuale riparazione / ripristino | Semestrale |
| - Controllo morsetti e serraggio connessioni ed eventuale sostituzione | Q.necessario |
| - Sostituzione di prese / spine danneggiate | Q.necessario |
| - Sostituzione di cavi flessibili, alimentazione utenze danneggiate | Q.necessario |
| - Rilevazione anomalie sugli utilizzatori collegati | Q.necessario |

## Impianti utilizzatori – impianti di Illuminazione

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti luce ed eventuale riparazione | Biennale |
| - Verifica stato di efficienza/integrità apparecchi illuminanti, eventuale riparazione o sostituzione se non più riparabile | Biennale |
| - Smontaggio e rimontaggio corpi illuminanti e pulizia | Biennale |
| - Sostituzione di componenti usurati od inefficienti - lampade | Biennale |
| - Verifica funzionamento dispositivo di comando automatico/manuale, regolazione | Biennale |
| - Verifica intervento illuminazione emergenza ed autonomia simulando mancanza rete | Semestrale |
| - Controllo sistemi impianti illuminazione di emergenza in ogni loro comparto che ne determina il corretto funzionamento | Semestrale |

## Impianti di terra

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Misura resistenza di terra | Biennale |
| - Verifica stato di conservazione dispersori | Biennale |
| - Verifica e serraggio connessione e morsetti presso dispersori ispezionabili ed eventuale ripristino | Biennale |
| - Verifica integrità stato di conservazione e serraggio connessioni del collettore generale di terra ed eventuali ripristini | Biennale |
| - Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | Biennale |
| - Ripristino di collegamenti a punti di utilizzo e masse estranee in caso di anomalie riscontrate | Biennale |
| - Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti | Biennale |
| - Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | Biennale |
| - Aggiornamento schemi e documentazione | Biennale |
| - Compilazione registro verifiche | Biennale |

## Impianti parafulmine

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Verifica stato di conservazione di: - organi di captazione - calate - conduttori di collegamento - dispersori | Biennale |
| - Verifica continuità elettrica dei componenti | Biennale |
| - Verifica stato di conservazione dei giunti, ancoraggi e sostegni | Biennale |
| - Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | Biennale |
| - Verifica e serraggio morsetti e connessioni varie | Biennale |
| - Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | Biennale |
| - Ripristino delle connessioni e del collegamenti dell'impianto in caso dì accertata anomalia | Biennale |
| - Riparazione o sostituzione di componenti inefficienti | Biennale |
| - Verifica rispondenza dell'impianto a schemi | Biennale |
| - Aggiornamento schemi e documentazione | Biennale |
| - Compilazione registro verifiche | Biennale |

## Impianti Diffusione sonora allarmi

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Impianti di amplificazione e diffusione sonora | Biennale |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Biennale |
| - Pulizia componenti e di apparecchiature | Biennale |
| - Prove funzionamento impianto | Biennale |
| - Verifica efficienza amplificatori | Biennale |
| - Verifica efficienza diffusori suono | Biennale |
| - Verifica integrità componenti | Biennale |
| - Controllo connessioni ed eventuale ripristino | Biennale |

## Verifica periodica locale ad uso medico gruppo 1/2

Secondo normativa CEI 64-8 sez.710 e s.m.i.

La classificazione dei locali ad uso medico è a carico dell’impresa secondo quanto specificato nello Schema di Convenzione e Disciplinari Tecnici.

- Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri con formato indicato dalla S.A. firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia, una da lasciare nel reparto o presidio interessato, l’altra per il servizio tecnico.

- Inoltre si ribadisce che copia firmata in formato digitale (PDF) dovrà essere allegata alla relativa verifica programmata indicata sul sistema informativo entro i tempi previsti dal Disciplinare Tecnico

| N. | VERIFICA | RIF. NORMATIVO | SCADENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’ isolamento dei sistemi ITM | CEI 64-8/7 Art. 710.413.1.5 | Semestrale |
| 2 | - Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare nei locali medici di gruppo 2 la resistenza del collegamento non deve superare 0,2 Ώ, nei locali medici di gruppo 1 non c’è un limite di resistenza e la verifica consiste in una prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali verso il nodo. | CEI 64-8/7 Art. 710.413.1.6.1 Art. 710.413.1.6.2 | Triennale |
| 3 | - Prova di funzionamento degli interruttori differenziali. | CEI 64-8/7 Art. 710.62.f | Annuale |
| 4 | - Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | CEI 64-8/7 Art. 710.62.b | Annuale |
| 5 | - Prova di funzionamento delle apparecchiature per l’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione. | CEI 64-8/7 Art.710.62.d | A vuoto mensile A carico quadri mensile |
| 6 | - Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batterie | CEI 64-8/7 Art. 710.62.e | Semestrale |

## Impianti distribuzione idrica

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Pompe a trasmissione indiretta/diretta: |  |
| - Verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d'acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | Annuale |
| - Controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | Annuale |
| - Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | Annuale |
| - Controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | Annuale |
| Pompe di sollevamento acque nere e chiare: |  |
| - Verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d'acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | Annuale |
| - Controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | Annuale |
| Motori pompe: |  |
| - Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | Annuale |
| - Verifica corretto senso di rotazione | Annuale |
| - Controllo assorbimento elettrico | Annuale |
| - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | Annuale |
| Vasca di raccolta acqua: |  |
| - Verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | Annuale |
| - Controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | Annuale |
| Dispositivi di comando e di sicurezza: |  |
| - Verifica taratura pressostati di sicurezza | Semestrale |
| - Controllo funzionamento livellostati | Semestrale |
| - Controllo funzionamento valvole di sicurezza | Semestrale |
| - Controllo funzionamento valvole anticolpo | Semestrale |
| - Controllo funzionamento flussostati | Semestrale |
| - Verifica collegamenti elettrici | Semestrale |
| Serbatoio accumulo acqua potabile e di clorazione: |  |
| - Controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino | Annuale |
| - Controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino | Annuale |
| - Verifica efficienza del gruppo di livello | Annuale |
| - Controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | Semestrale |
| Vaso espansione chiuso: |  |
| - Controllo funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi organi | Annuale |
| - Controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle valvole di riduzione e di rabbocco automatico | Annuale |
| - Verifica integrità del diaframma, in caso di vaso a diaframma | Annuale |
| - Verifica rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto, in caso di vaso precaricato con o senza diaframma | Annuale |
| - Verifica rispondenza del livello al valore previsto, in caso di vaso autopressurizzato o a livello costante | Annuale |
| - Verifica integrità di attacchi e giunzioni, rubinetterie, ecc., ed eventuale eliminazione di perdite d'acqua | Semestrale |
| Tubazioni ispezionabili e componenti accessori: |  |
| - Controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e annuale raccordi | Annuale |
| - Controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino | Annuale |
| - Controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d'acqua | Annuale |
| - Controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici | Annuale |
| - Controllo manovrabilità e tenuta valvole all'acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | Semestrale |
| - Controllo ed eventuale pulitura del sistema filtrante | Semestrale |
| - Sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni) | Annuale |
| - VVVerifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valoreindicato con uno strumento campione inserito nell'apposito pozzetto | Annuale |
| Pulizia locali tecnici: |  |
| - Verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell'apposito pozzetto | Semestrale |
| Quadro elettrico: |  |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Semestrale |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Semestrale |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Semestrale |
| - Verifica integrità ed eventuale sostituzione fusibili | Semestrale |
| - Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta (almeno 3 per tipo e portata) | Semestrale |
| - Verifica taratura protezioni | Semestrale |
| - Controllo segnalazione di allarme, inserzione e disinserzione utenze | Semestrale |
| - Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione | Semestrale |
| - Pulizia interna ed esterna componenti | Annuale |
| Conduttori e linee di alimentazioni: |  |
| - Pulizia interna ed esterna componenti | Semestrale |
| - Verifica isolamento | Semestrale |
| - Controllo serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione | Semestrale |

## Impianti idrico sanitari

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Lavabi: |  |
| - Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | Annuale |
| - Spurgo e riparazioni di sifoni di qualsiasi tipo | Semestrale |
| - Sostituzione della guarnizione del sifone | Annuale |
| - Rimozione del calcare dei lavabi | Semestrale |
| - Riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | Semestrale |
| - Verifica e riparazione dei raccordi o flessibili di carico | Semestrale |
| - Sostituzione di tutti i raccordi flessibili di carico da effettuarsi al primo ciclo utile annuale verifica della rubinetteria | Annuale |
| - Verifica della rubinetteria | Semestrale |
| - Sostituzione guarnizioni rubinetterie | Q.necessario |
| - Verifica dei tappi di utenza di tenuta di qualsiasi tipo e forma | Semestrale |
| Vasi igienici: |  |
| - Verifica e sistemazione dell'ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | Semestrale |
| - Verifica e sistemazione del collegamento con le condutture di scarico | Semestrale |
| - Verifica del funzionamento dei dispositivo di scarico di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature) con sostituzione delle parti non più riparabili | Semestrale |
| - Sostituzione dei raccordi flessibili della cassetta di scarico da effettuarsi nel corso dei primo ciclo utile | Annuale |
| - Verifica fissaggi e sistemazione e/o sostituzione del sedile e coprisedile vaso, con modelli in PVC tipo pesante di facile pulibilità ed igienizzazione | Quando occorre |
| Varie servizi igienici: |  |
| - Verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo semestrale compresa l'asportazione del calcare | Semestrale |
| - Rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | Annuale |
| - Verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | Semestrale |
| - Verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | Semestrale |
| - Verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | Semestrale |
| - Verifica della rubinetteria | Semestrale |
| - Sostituzione delle guarnizioni | Quando occorre |
| - Verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | Semestrale |
| - Sostituzione di tutti i raccordi flessibili di carico da effettuarsi nel corso del primo ciclo utile | Annuale |
| - Verifica ancoraggi maniglioni, aste e corrimani per disabili | Semestrale |
| Circuiti acqua calda sanitaria: - Trattamento stabilizzante per la prevenzione delle incrostazioni e corrosioni dell'acqua di acquedotto con polifosfati selezionati aventi proprietà stabilizzanti. Idoneo per uso alimentare secondo D.M- Sanità n.443 del 31/12/90 | Quando occorre |

## Impianti antincendio – impianti di spegnimento automatico e manuale

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Rete idrica e idranti: |  |
| - Verifica delle reti antincendio, manutenzione delle pompe di sollevamento alimentate elettricamente e motopompe compreso quadri e relativi componenti,dei gruppi di pressurizzazione, delle valvole di intercettazione, dei relativi rubinetti e scarichi con eliminazione delle perdite e sostituzione delle tenute | Semestrale |
| - Verifica corretta installazione e stato d'uso delle bocchette, lance, nicchia manichette, naspi, attacchi motopompa, con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | Semestrale |
| - Verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, compreso successiva asciugatura delle manichette utilizzate | Semestrale |
| - Opposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l'avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato nel ramo | Semestrale |
| Pompe di pressurizzazione |  |
| - Verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d'acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | Semestrale |
| - Controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione o chimica biodegradabile | Semestrale |
| - Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | Semestrale |
| - controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | Semestrale |
| Motori elettrici pompe |  |
| - Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | Semestrale |
| - Verifica corretto senso di rotazione | Semestrale |
| - Controllo assorbimento elettrico | Semestrale |
| - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| Motori a combustione pompe |  |
| - Pulizia generale e controllo filtri | Semestrale |
| - Controllo e ripristino del livello combustibile | Semestrale |
| - Controllo funzionamento livellostati combustibile | Semestrale |
| - Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco | Semestrale |
| - Controllo sfiato carter | Semestrale |
| - Scarico condensa gasolio | Semestrale |
| - Controllo tensione delle cinghie | Semestrale |
| - Controllo livello acqua o liquido refrigerante (motori raffreddati ad acqua) | Semestrale |
| - Controllo radiatore, ventola, tappo e tubazioni con eliminazione di eventuali perdite (motori raffreddati ad acqua) | Semestrale |
| - Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | Semestrale |
| - Controllo batterie avviamento (densità, carica) e ripristino se necessario del livello elettrolita | Semestrale |
| - Controllo efficienza carica batterie | Semestrale |
| - Verifica e serraggio morsetti batteria ed eventuale riparazione o sostituzione | Semestrale |
| - Sostituzione filtro aria | Annuale |
| - Sostituzione filtro combustibile | Annuale |
| - Sostituzione filtro olio | Annuale |
| - Sostituzione olio motore | Annuale |
| - Sostituzione liquido antigelo | Annuale |
| - Controllo punterie | Annuale |
| - Controllo iniettori | Annuale |
| - Controllo funzionamento circuiti ausiliari ed eventuale riparazione o sostituzione | Semestrale |
| Dispositivi di comando e di sicurezza |  |
| - Verifica taratura pressostati di sicurezza | Semestrale |
| - Controllo funzionamento livellostati | Semestrale |
| - Controllo funzionamento valvole di sicurezza | Semestrale |
| - Controllo funzionamento valvole anticolpo | Semestrale |
| - Controllo funzionamento flussostati | Semestrale |
| - Verifica collegamenti elettrici | Semestrale |
| Serbatoio accumulo acqua potabile |  |
| - Controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino | Semestrale |
| - Verifica efficienza dello scarico del serbatoio | Semestrale |
| - Verifica efficienza del gruppo di livello | Semestrale |
| - Controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | Semestrale |
| - Controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | Semestrale |
| Vaso espansione chiuso: |  |
| - Controllo funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi organi | Semestrale |
| - Controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle valvole di riduzione e di rabbocco automatico | Semestrale |
| - Verifica integrità del diaframma, in caso di vaso a diaframma | Semestrale |
| - Verifica rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto, in caso di vaso precaricato con o senza diaframma | Semestrale |
| - Verifica rispondenza del livello al valore previsto, in caso di vaso autopressurizzato o a livello costante | Semestrale |
| - Verifica integrità di attacchi e giunzioni, rubinetterie, ecc., ed eventuale eliminazione di perdite d'acqua | Semestrale |
| Tubazioni ispezionabili e componenti accessori |  |
| - Controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e annuale raccordi | Semestrale |
| - Controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino | Semestrale |
| - Controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con il colore rosso delle singole reti di distribuzione d'acqua dell’impianto antincendio | Semestrale |
| - Controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici | Semestrale |
| - Controllo manovrabilità e tenuta valvole all'acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | Semestrale |
| - Controllo ed eventuale pulitura del sistema filtrante | Semestrale |
| - Sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni) | Semestrale |
| Pulizia locali tecnico delle pompe di pressurizzazione e vasche di accumulo acqua: |  |
| - Pulizia del pavimento, zoccoli, tubazioni ed apparecchiatura | Semestrale |
| Quadro elettrico: |  |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Semestrale |
| - Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Prova di intervento di eventuali dispositivo differenziali | Semestrale |
| - Verifica integrità ed eventuale sostituzione fusibili | Semestrale |
| - Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta (almeno 3 per tipo e portata) | Semestrale |
| - Verifica taratura protezioni | Semestrale |
| - Controllo segnalazione di allarme, inserzione e disinserzione utenze | Semestrale |
| - Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione | Semestrale |
| - Pulizia interna ed esterna componenti | Semestrale |
| Conduttori e linee di alimentazioni: |  |
| - Pulizia interna ed esterna componenti | Semestrale |
| - Verifica isolamento | Semestrale |
| - Controllo serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione | Semestrale |
| Impianti antincendio fissi di spegnimento automatico: |  |
| - Verifica integrità serbatoio gas estinguente compreso staffaggie sostegni, compreso riverniciatura parti arrugginite o corrose | Semestrale |
| - Verifica tappo di caricamento, pressostati, manometri, valvole, anelli di tenuta, linee di distribuzione, organi di comando, ugelli di erogazione,rivelatori, centralina di gestione impianto, ecc., compreso eventuali occorrenti interventi di ripristino della funzionalità e sostituzione delle parti o componenti non riparabili o non più affidabili | Semestrale |
| - Controllo carica estinguente | Semestrale |
| - Reintegro carica estinguente | Quando occorre |
| - Opposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l'avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato nel ramo | Semestrale |
| Sistemi antincendio mobili (estintori): |  |
| - Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di conservazione | Semestrale |
| - Controllo funzionamento taratura manometro pressione | Semestrale |
| - Verifica pressione di carica | Semestrale |
| - Controllo carica estinguente compreso ricarica | Semestrale |
| - Verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | Semestrale |
| - Verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | Semestrale |
| - Apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l'avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato nel ramo | Semestrale |
| Cassette/armadi D.P.I. |  |
| - Controllo del contenuto scaduti/guasti | Semestrale |
| - Sostituzione componenti scaduti/guasti | Q.necessario |

NB: la sostituzione delle bombole contenitrici e la ricarica con agenti estinguenti degli impianti fissi o degli estintori portatili, dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiatura di spegnimento e la loro corrispondenza normativa.

Tutte le verifiche effettuate sulle apparecchiature ed impianti antincendio dovranno essere annotate sull’apposito “ Registro dei controlli “ con apposizione di data e firma di operatore tecnico specializzato nel ramo antincendio.

Al momento del rinnovo dei C.P.I. delle varie strutture, la Ditta avrà a suo carico il rilascio di apposita perizia giurata comprovante l’efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.

## Impianti di rilevazione antincendio di sicurezza

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Centrale antincendio: |  |
| - Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | Semestrale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Verifica efficienza batteria | Semestrale |
| - Sostituzione batterie | Biennale e quando necessario |
| - Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | Semestrale |
| - Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | Semestrale |
| - Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed attivazione componenti impianto ed eventuale ripristino anomalie | Semestrale |
| - Esecuzione di un test dei rilevatori in campo (1 per compartimento) ed eventuale ripristino anomalie | Semestrale |
| - Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivo di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | Semestrale |
| - Riprogrammazione centrale rivelazione incendi | Biennale e quando necessario |
| Pulsanti a rottura di vetro: |  |
| - Verifica a vista dell'integrità del pulsante e dei vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | Semestrale |
| - Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | Semestrale |
| Alimentatori |  |
| - Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | Semestrale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Verifica efficienza batteria | Semestrale |
| - Sostituzione batterie | Biennale e quando necessario |
| - Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | Semestrale |
| Pressurizzazione filtri a prova di fumo: |  |
| - Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | Semestrale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Verifica efficienza batteria | Semestrale |
| - Sostituzione batterie | Biennale e quando necessario |
| - Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | Semestrale |
| - Controllo funzionamento ventola di pressurizzazione e pulizia della stessa | Semestrale |
| Motorizzazione serrande tagliafuoco: |  |
| - Controllo integrità della motorizzazione e pulitura interna ed esterna | Semestrale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Verifica efficienza motorizzazione | Semestrale |
| - Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | Semestrale |
| Torrini estrazione fumi: |  |
| - Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | Semestrale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Verifica efficienza | Semestrale |
| - Controllo funzionamento ventola di pressurizzazione e pulizia della stessa | Semestrale |
| Rivelatori incendi: |  |
| - Pulizia interna ed esterna (quando la centrale rivelazione incendi segnala un livello di sporco oltre 50%) | Quando necessario |
| - Controllo funzionamento segnalazione remota | Semestrale |
| Targhe ottico acustiche: |  |
| - Controllo funzionamento | Semestrale |
| Altri componenti dell’impianto di rivelazione incendi su cui verificare il regolare funzionamento: |  |
| - Quadri controllo e sgancio impianti VV.F. zone filtro a prova di fumo | Semestrale |
| - Evacuatori di fumo | Semestrale |
| - Magneti porte REI | Semestrale |
| - Magneti trattenuta porte REI | Semestrale |
| - Pulsanti sgancio porte | Semestrale |
| - Pannelli remoti allarmi centrale antincendio | Semestrale |
| - Impianto sgancio alimentazione elettrica comparti | Semestrale |
| - Dispositivi di scambio rete gruppo per ascensori antincendio e gruppi di pressurizzazione antincendio | Semestrale |
| - Per tutte le apparecchiatura antincendio e per gli impianti di rilevazione incendio, l'impresa dovrà rilasciare certificato attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico specializzato nel settore | Semestrale |

## Gruppi elettrogeni

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Quadro elettrico comando: |  |
| - Pulizia interna ed esterna | Mensile |
| - Controllo integrità ed efficienza apparecchiatura ed eventuale sostituzione | Mensile |
| - Verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | Mensile |
| - Prove di funzionamento | Mensile |
| Motore: |  |
| - Pulizia generale e controllo filtri | Mensile |
| - Controllo e ripristino del livello gasolio | Mensile |
| - Controllo funzionamento livello stati gasolio | Mensile |
| - Controllo livello olio motore ed eventuale rabbocco | Mensile |
| - Controllo sfiato carter | Mensile |
| Scarico condensa gasolio | Mensile |
| - Controllo livello olio pompa iniezione | Mensile |
| - Controllo tensione delle cinghie | Mensile |
| - Controllo livello acqua o liquido refrigerante (motori raffreddati ad acqua) | Mensile |
| - Controllo radiatore, ventola, tappo e tubazioni con eliminazione di eventuali perdite (motori raffreddati ad acqua) | Mensile |
| - Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | Mensile |
| - Controllo batterie avviamento (densità, carica) e ripristino se necessario del livello elettrolita | Mensile |
| - Controllo efficienza carica batterie | Mensile |
| - Verifica e serraggio morsetti batteria ed eventuale riparazione o sostituzione | Mensile |
| - Sostituzione filtro aria | Annuale o se necessario |
| - Sostituzione filtro combustibile | Annuale o se necessario |
| - Sostituzione filtro olio | Annuale o se necessario |
| - Sostituzione olio motore | Annuale o se necessario |
| - Sostituzione liquido antigelo | Annuale o se necessario |
| - Controllo punterie | Annuale |
| - Controllo iniettori | Annuale |
| - Controllo funzionamento circuiti ausiliari ed eventuale riparazione o sostituzione | Mensile |
| Alternatore: |  |
| - Prova a carico (tempo 30') con: - Rilievo tempo avviamento e tempo presa carico (registrazione dato) - Rilievo grandezze elettriche in uscita(corrente, tensione, frequenza) (registrazione dato) - Rilievo temperatura (registrazione dato) quadrimestrale - Rilievo del tempo di funzionamento (registrazione dato) | Quadrimestrale |
| - Verifica dopo funzionamento e reinserimento rete: - passaggio dei carichi su rete | Quadrimestrale |
| - funzionamento a vuoto del G.E | Mensile |
| - Lubrificazione alternatore | Annuale |
| - Compilazione registro verifiche | Mensile |

## Gruppi di continuità

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Raddrizzatore: |  |
| - Verifica della corrente assorbita | Semestrale |
| - Verifica della tensione e corrente di mantenimento carica batterie di accumulatori | Semestrale |
| - Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | Semestrale |
| - Verifica efficienza del dispositivo di controllo e regolazione | Semestrale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili | Q.necessario |
| Inverter: |  |
| - Verifica della tensione e corrente di uscita | Semestrale |
| - Verifica della corrente erogata dalla batteria di accumulatori | Semestrale |
| - Verifica efficienza del dispositivo di controllo e regolazione | Semestrale |
| Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili | Q.necessario |
| Commutatore statico: |  |
| - Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10' | Semestrale |
| - Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili | Q.necessario |
| By-pass manuale: |  |
| - Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica inverter / rete | Semestrale |
| - Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale |
| - Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più Riparabili | Q.necessario |
| Sezione segnalazione e allarmi: |  |
| - Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc... ) | Semestrale |
| - Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove possibile) | Semestrale |
| Struttura autoportante: |  |
| - Pulizia generale interna ed esterna | Semestrale |
| - Compilazione registro verifiche | Semestrale |

## Batterie di accomulatori

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Sezionatore generatore: |  |
| - Controllo integrità ed efficienza alimentazione | semestrale |
| - Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | semestrale |
| - Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparatili | Q.necessario |
| Accumulatore: |  |
| - Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | Semestrale |
| - Verifica densità dell'elettrolita | Semestrale |
| - Verifica della tensione ai morsetti | Semestrale |
| - Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | Semestrale |
| - Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili | Q.necessario |
| - Compilazione registro verifiche | Ad ogni verifica |

## Impianti di trattamento acqua (dialisi, colonne, deionizzatrici, serbatoi di accumulo, ecc.)

Tutte le apparecchiature dovranno essere soggette, per quanto riferibile a ciascun impianto, alle verifiche di seguito riportate:

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Analisi chimica acqua greggia, addolcita filtrata e dissalata | Mensile |
| - Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici | Mensile |
| - Controllo regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato compreso | Mensile |
| - Sostituzione pompe quando non più riparabili | Mensile |
| - Sostituzione delle cartucce filtro | Mensile |
| - Reintegro del sale nel contenitore | Mensile |
| - Reintegro del cloro negli appositi contenitori | Q.necessario |
| - Controllo del funzionamento elettrico ed idrico di tutti i sistemi dell'impianto | Mensile |
| - Controllo delle pompe e motori dei dissalatori, compreso sostituzione pompe quando non più riparabili | Mensile |
| - Controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori | Mensile |
| - Controllo dei cicli di lavaggio filtri | Mensile |
| - Lavaggio e sterilizzazione dei moduli osmotici e delle membrane, compresa sostituzione delle medesime quando non più integre | Q.necessario |
| - Sterilizzazione impianti | Q.necessario |
| - Messa in negativo dell'impianto e disinfettante | Mensile |
| - Svuotamento, pulizia e sterilizzazione contenitore del sale | Semestrale |
| - Verifica integrità contenitori dei rigeneranti e delle resine compreso e/o sostituzione quando non riparabili | Semestrale |
| - Verifica pompe e motori degli apparecchi ad osmosi inversa compresa riparazione e/o sostituzione quando non riparabili | Mensile |
| - Verifica pompe delle autoclavi, compresa riparazione e/o sostituzione quando non riparabili | Mensile |
| - Opposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l'avvenuta verifica | Ad ogni verifica |

## Impianti elevatori e montascale

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| 1) Visita da parte di personale regolarmente abilitato comprendente: |  |
| - Verifica su ogni impianto con controllo di tutti gli organi che lo compongono, al fine di tenere l'impianto stesso costantemente in piena efficienza, | Trimestrale |
| - Pulizia, lubrificazione, registrazione di tutti gli organi di manovra, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant'altro occorrente; | Trimestrale |
| - verifica del regolare funzionamento dei dispositivo meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | Trimestrale |
| - Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | Trimestrale |
| - Verifica del dislivello di arresto al piano | Trimestrale |
| - Verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | Trimestrale |
| - Verifica del funzionamento dell'impianto di allarme; | Trimestrale |
| - Verifica del funzionamento dell'impianto citofonico | Trimestrale |
| - Verifica negli impianti idraulici del livello dell'olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, | Trimestrale |
| - Verifica di accesso libero alla sala macchine | Trimestrale |
| - Verifica della presenza della targa di immatricolazione | Trimestrale |
| - Verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | Trimestrale |
| - Riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti ed in particolare: - piccole parti di usuale consumo quali carboni, mollette di contatto, flessibili, anello di gomma, viti, lampadine, led di segnalazione, ecc.; - componenti delle porte dei piani e loro azionamenti(serrature,controserrature, bottoniere, meccanismi di blocco o di scorrimento delle porte automatiche ai piani, motore e relativi dispositivo per l'azionamento e il controllo della chiusura e apertura delle stesse, dispositivo di richiusura automatica, carrelli, rulli e cerniere) - componenti della cabina (bottoniere e pulsanti di comando, dispositivo e apparecchi di illuminazione normale e di emergenza); - centralina e valvole per impianti oleodinamici - componenti di quadri ausiliari ed ogni altra apparecchiatura elettronica di azionamento, elettrica e meccanica e le loro parti costitutive lungo il vano di corsa, nel locale macchinario e nella cabina; - cavi flessibili; - fune del limitatore di velocità e relative apparecchiatura per l'arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità; - guarnizioni dei pattini di guida della cabina e del contrappeso o pattini a rullo; - funi di compensazione; - dinamo tachimetrica; - interruttori, relè schede elettroniche e componenti dei quadri di manovra e regolazione, - impianto di illuminazione del vano corsa; - impianto citofonico e sue parti costitutive; - impianto di allarme e sue parti costitutive; | Trimestrale |
| - Regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | Trimestrale |
| - Accurata pulizia degli organi meccanici, quali l'argano, le guide, i carrelli di piano, l'operatore, le soglie interne ed esterne; | Trimestrale |
| - Accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine, dei vani e delle fosse, con l'impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. Eventuali detersivi o solventi per l'asportazione dei residui grassi devono essere di tipo atossico e non emanare odori fastidiosi, i materiali da eliminare e l'immondizia devono essere depositati negli appositi contenitori. | Trimestrale |
| - Verifica sensori e segnalazione di allagamento fossa | Trimestrale |
| - Verifica sistema di sollevamento acqua fossa ascensori antincendio | Trimestrale |
| - Compilazione registro verifiche | Trimestrale |
| 2) Visita da parte di personale regolarmente abilitato comprendente: |  |
| - Verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dal DPR 1497 del 29/05/63 e da DM 587/87 ed in particolare: - verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; - verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra; | Semestrale |
| - Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivo di legge firmata da tecnico patentato; | Semestrale |
| 3) Altri oneri: |  |
| - Invio di tecnici patentati per l'assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l'obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al Responsabile tecnico della Stazione Appaltante, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l'ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l'impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al Servizio Tecnico con ogni urgenza: di contro la Ditta manutentrice assumerà tutte le responsabilità conseguenti | Q.necessario |
| - L'aggiornamento dei libretti di macchina comprendente il rinnovo annuale della licenza di esercizio, la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza, se necessario. | Q.necessario |
| - La domanda per il rinnovo della licenza di esercizio deve essere inviata agli organi preposti almeno un mese prima della scadenza. | Q.necessario |

## Impianti evacuazione gas anestetici/compressori aria non medicale

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Revisione completa dell’apparecchiatura sia in loco che officina | Q.necessario |
| Evaquatori: |  |
| - Controllo pompe ed eventuale riparazione / sostituzione | Semestrale |
| - Controllo prese di utilizzo | Semestrale |
| - Verifica quadri elettrici, controllo stati allarme, dispositivo di sicurezza, conduttori e loro isolamento ecc. | Semestrale |
| - Pulizia delle apparecchiatura e dei quadri elettrici | Semestrale |
| - Serraggio morsetti | Semestrale |
| - Apparecchi di protezione (con controllo taratura e tempo di intervento) | Semestrale |
| - Apparecchi indicatori | Semestrale |
| - Controllo della messa a terra di tutte le masse metalliche | Semestrale |
| - Controllo degli isolamento degli apparecchi elettrici | Semestrale |
| - Verifica motori elettrici | Semestrale |

## Impianti di trattamento acque reflue (pompe cloratori, serbatoi di accumulo, ecc.)

Tutte le apparecchiature dovranno essere soggette, per quanto riferibile a ciascun impianto, alle verifiche di seguito riportate:

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Analisi chimica acqua di scarico e clorata | Mensile |
| - Controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici | Annuale |
| - Controllo regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato compreso | Annuale |
| - Sostituzione pompe quando non più riparabili | Annuale |
| - Reintegro del cloro nel contenitore di accumulo | Annuale |
| - Controllo del funzionamento elettrico ed idrico di tutti i sistemi dell'impianto | Annuale |
| - Svuotamento, pulizia e sterilizzazione contenitore del cloro | Annuale |
| - Verifica integrità contenitori del cloro e/o sostituzione quando non riparabili | Annuale |
| - Verifica pompe e motori degli apparecchi di immissione del liquido disinfettante compresa riparazione e/o sostituzione quando non riparabili | Annuale |
| - Opposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l'avvenuta verifica | Ad ogni verifica |

Le operazioni sopra descritte dovranno essere eseguite anche con impianti fermi per garantirne la loro efficienza.

## Centrali e sottocentrali termiche

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Operazioni previste annualmente e prima dell'avviamento dell'impianto |  |
| - Controllo, pulizia interna ed esterna delle caldaie; | Annuale |
| - Controllo e pulizia dei condotti fumari; | Annuale |
| - Check-up e regolazione della combustione mediante verifica delle condizioni di funzionamento con idonee strumentazioni di analisi (verifica dei parametri previsti dal DPR 412193) e conseguente regolazione delle apparecchiature per il miglioramento della efficienza ed il rendimento dell'impianto: i dati registrati dovranno essere forniti all'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante; | Annuale |
| - Controllo del funzionamento dei bruciatori;e degli analizzatori di combustione | Annuale |
| - Regolazione dei parametri di combustione sugli analizzatori fissi | Annuale |
| - Controllo tiraggio canne fumarie; | Annuale |
| - Lubrificazione e ingrassaggio di tutte le parti meccaniche in movimento (cuscinetti, perni, ecc..) che lo necessitano, | Annuale |
| - Attivazione e controllo del funzionamento delle pompe; | Annuale |
| - Controllo tenuta saracinesche con eventuale sostituzione di guarnizioni o premistoppa e ripristino tenuta meccanica | Annuale |
| - Controllo del sistema di espansione; | Annuale |
| - Verifica del sistema di sicurezza, protezione e controllo; | Annuale |
| - Verifica sistemi sicurezza parte gas; | Annuale |
| - Controllo del livello acqua nell'impianto; | Annuale |
| - Controllo della termoregolazione al fine di ottimizzare la temperatura interna degli ambienti in base alla temperatura esterna; | Annuale |
| - Programmazione delle ore di accensione | Annuale |
| - Controllo efficienza parte elettrica; | Annuale |
| - Controllo generale del funzionamento del quadro elettrico. | Annuale |
| - Controllo caratteristiche delle acque di alimentazione e, ove previste, delle apparecchiatura di filtrazione e addolcimento; | Annuale |
| - Controllo temperature dell'acqua di mandata, di ritorno, di uscita caldaia, e dell'acqua calda sanitaria alle varie utenze; | Annuale |
| - Controllo del funzionamento bruciatore e delle pompe di circolazione; | Annuale |
| - Sfoghi aria; | Annuale |
| - Controllo del livello dell'acqua dell'impianto, | Annuale |
| - Controllo del rendimento di combustione, così come previsto dal DPR 412/93; | Annuale |
| - Inversione delle pompe di circolazione in tutti gli impianti provvisti di apparecchiatura di riserva, con il controllo dell'efficienza delle tenute meccaniche; | Annuale |
| - Presentazione dei principali parametri sulle caratteristiche delle acque di alimentazione. | Annuale |
| - Compilazione del rapporto di controllo tecnico previsto dal DPR 412/93 e la Norma UNI 10435 | Annuale |
| - Compilazione del libretto di centrale/impianto secondo gli allegati I e II del DPR 412/. | Annuale |
| - Denuncia impianto ente competente | Annuale |
| - Correttezza di Tutta la documentazione prevista dalla Norma UNI 10435 | Annuale |
| - Rilievo e aggiornamento della tabella dei consumi di combustibile | Annuale |
| Operazioni previste annualmente e allo spegnimento o messa a riposo dell'impianto: |  |
| - Controllo e messa a riposo della centrale termica; | Annuale |
| - Lubrificazione delle parti meccaniche delle elettropompe e dei bruciatori; | Annuale |
| - Pulizia dei locali caldaia. | Annuale |

### Caldaie pressurizzate

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| CALDAIE PRESSURIZZATE |  |
| - Pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, | Annuale |
| - Verifica eventuali perdite nelle tubazioni con eventuale sostituzione dei turbolatori | Trimestrale |
| - Verifica condizioni materiale refrattario; | Semestrale |
| - Controllo e ripristino mantellatura isolante | Annuale |
| - Verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, comprese guarnigioni e occhio caldaia; | Semestrale |
| - Verifica, controllo, ritaratura o sostituzione delle apparecchiature automatiche di sicurezza e di controllo; | Trimestrale |
| - Controllo livello acqua di alimento; | Settimanale |

### Bruciatori

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| BRUCIATORI |  |
| - Messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma e canotto); | Trimestrale |
| - Pulizia della testa della fiamma dalle incrostazioni; | Semestrale |
| - Pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | Semestrale |
| - Pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori | Semestrale |
| - Controllo di corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione; | Mensile |
| - Pulizia dei filtri; | Semestrale |
| - Controllo della combustione; | Semestrale |
| - Pulizia, lubrificazione e regolazione del gruppo spinta; | Mensile |
| - controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi); | Trimestrale |
| - Controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi); | Mensile |
| - Pulizia, lubrificazione e taratura dei compressore per aria atomizzata di polverizzazione; | Trimestrale |
| - Controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione; | Trimestrale |
| - Revisione generale dell'apparecchio, in funzione delle ore di funzionamento, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione; | Secondo necessità |
| - Controllo tenuta valvola solenoide di intercettazione combustibile | Mensile |
| - Controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore | Semestrale |
| - Controllo apparecchiatura di controllo della combustione | Annuale |

### Camini e condotti fumari

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| CAMINI E CONDOTTI FUMARI |  |
| - Pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari dei generatore di calore, | Annuale |
| - Controllo integrità canali e raccordi fumari; | Annuale |
| - Periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | Secondo necessità |
| - Controllo della sezione delle aperture di aerazione nel locale in cui è installato il generatore | Semestrale |

### Serbatoi combustibile liquido

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| SERBATOI COMBUSTIBILE LIQUIDO |  |
| - Ispezione interna dei serbatoi | Triennale |
| - Controllo valvola limitatrice del riempimento; | Annuale |
| - Periodica pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | Secondo necessità |
| - Pulizia della valvola di fondo; | Annuale |
| - Controllo indicatore di livello; | Annuale |
| - Controllo valvola a strappo | Annuale |
| - Controllo funzionamento elettropompe | Trimestrale |
| - Controllo funzionamento valvole automatiche intercettazione flusso di combustibile | Annuale |
| - Pulizia tubazione e filtri del’impianto di adduzione combustibile | Annuale |

### Vasi di espansione

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| VASI DI ESPANSIONE IMPIANTO A VASO CHIUSO |  |
| - Controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione della pressione - Controllo della efficienza della membrana e pressione di precarica - Controllo valvole di sicurezza | Semestrale Semestrale Mensile |

### Dispositivi di sicurezza protezione e controllo

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO |  |
| - Controllo e taratura termostati, di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati. | Mensile |
| - Controllo termometri e manometri. | Mensile |
| - Controllo dispositivi di protezione al fuoco. | Mensile |
| - Controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione del combustibile. | Mensile |
| - Sostituzione delle apparecchiature con certificati scaduti. | Annuale |

### Dispositivi di regolazione automatica della temperatura

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA |  |
| - Controllo periodico della correlazione tra temperature rilevate e controllate dalla regolazione. | Mensile |
| - Periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perni delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno d'olio dei servomotori, pulizia dei filtri. | Trimestrale |
| - Pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica). | Semestrale |

### Scambiatori

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| SCAMBIATORI |  |
| - Controllo dello stato d'uso degli scambiatori. | Annuale |
| - Pulizia, se necessario, chimica e fisica. | Secondo necessità |
| - Controllo tenuta idraulica, verifica ed eventuale sostituzione delle guarnizioni. | Secondo necessità |
| - Controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | Mensile |
| - Verifica e controllo delle valvole di sicurezza per una corretta tenuta. | Mensile |

### Boiler

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| BOILER |  |
| - Controllo dello stato d'uso. | Annuale |
| - Pulizia, se necessario, chimica e fisica. | Secondo necessità |
| - Periodica rimozione delle incrostazioni e fanghiglie in relazione alle condizioni di funzionamento. | Secondo necessità |
| - Controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio. | Secondo necessità |

### Apparecchiature elettriche

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - APPARECCHIATURE ELETTRICHE |  |
| - Controllo messa a terra delle masse metalliche, della resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete. | Annuale |
| - Controllo funzionamento e taratura dei telesalvamotori e degli interruttori automatici, provocandone il funzionamento e accertando il tempo di intervento. | Annuale |
| - Controllo funzionamento lampade spia e apparecchi segnalazione allarme. | Mensile |
| - Periodica pulizia delle morsettiere. | Annuale |
| - Controllo dello stato di integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione. | Secondo necessità |
| - Controllo efficienza dei punti luce. | Secondo necessità |

### Elettropompe

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - ELETTROPOMPE |  |
| - Controllo prevalenza monometrica. | Annuale |
| - Inversione delle pompe ove previsto. | Mensile |
| - Controllo assorbimento motore elettrico. | Trimestrale |
| - Revisione totale, con smontaggio e pulizia dei cuscinetti della pompa motore in funzione del numero totale di ore di funzionamento. | Secondo necessità |
| - Rifacimento dei premistoppa o della tenuta degli organi meccanici rotanti. | Secondo necessità |
| - Rabbocco olio. | Secondo necessità |
| - Riverniciatura avvolgimento con vernici a secco o a fuoco forno ed eventuale riavvolgimento. | Secondo necessità |

### Apparecchiature controllo di combustione

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| APPARECCHIATURE CONTROLLO DI COMBUSTIONE |  |
| - Rilievo pressione nelle camere di combustione e alla uscita fumi, delle temperature dei fumi e registrazione grafica dei prodotti di combustione. | Semestrale |
| - Pulizia filtri per il prelievo dei gas di comb. e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi. | Secondo necessità |
| - Esame dei prodotti di comb. con l'apparecchio di Orsat per verificare la funzionalità delle apparecchiature automatiche di controllo. |  |
| - Verifica periodica casa costruttrice o ente verificatore. | Annuale |
| - Eventuale ritaratura, relazione sullo stato di funzionamento e affidabilità. | Secondo necessità |

## Distribuzione fluidi

### Rivestimenti isolanti

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| RIVESTIMENTI ISOLANTI |  |
| - Ispezione dei rivestimenti accessibili. | Semestrale |
| - Riparazione dei rivestimenti deteriorati. | Secondo necessità |
| - Controllo efficienza supporti e tiranti tubazioni. | Semestrale |
| - Mantenimento ed eventuale sostituzione del lamierino di rivestimento. | Semestrale |
| - Riverniciatura parti metalliche. | Secondo necessità |

### Raccordi e valvolame

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| RACCORDI E VALVOLAME |  |
| - Controllo perdite d'acqua dell'impianto, sia dirette, sia per evaporazione dei vasi aperti. | Settimanale |
| - Controllo ed eliminazione delle eventuali perdite dirette. | Secondo necessità |
| - Controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi. | Semestrale |

## Apparecchi radianti

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| APPARECCHI RADIANTI |  |
| - Controllo dello stato degli elementi con riverniciatura degli stessi. | Annuale |
| - Controllo delle valvole , detentori, sfiati del loro regolare funzionamento e sostituzione degli stessi. | Annuale |
| - Smontaggio e lavaggio degli stessi ed eventuale sostituzione | Secondo necessità |
| - Bilanciamento degli impianti. | Secondo necessità |
| Si intende che dovranno essere effettuati tutti gli altri interventi che, pur non esplicitamente indicati, si rendono necessari per la corretta gestione e manutenzione degli impianti secondo le norme di riferimento. |  |

## Impianti di produzione acqua refrigerata

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| GRUPPI FRIGORIFERI |  |
| - Verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore. | Settimanale |
| - Verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore. | Settimanale |
| - Verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore. | Settimanale |
| - Verifica pressione olio di ogni compressore. | Settimanale |
| - Controllo quadro sequenze compressori. | Settimanale |
| - Cambio olio e filtri a cad. compressore con lubrificanti originali. | Secondo necessità |
| - Controllo livello olio di cad. compressore ed eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione. | Secondo necessità |
| - Controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione. | Secondo necessità |
| - Verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: - pressostato max e min, pressostato diff.olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato. | Mensile |
| - Controllo parametri funzionari delle valvole termostatiche. | Trimestrale |
| - Controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando. | Trimestrale |
| - Controllo dei serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento. | Semestrale |
| - Controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature di comando. | Mensile |
| - Rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | Trimestrale |
| - Controllo qualità olio ed acidità, sostituzione dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate. | Secondo necessità |
| - Controllo umidità nel circuito freon e sostituzione filtri disidratatori. | Secondo necessità |
| - Pulizia filtro olio di mandata e filtro di aspirazione. | Secondo necessità |
| - Controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole. | Semestrale |
| - Controllo della rumorosità dei macchinari. | Secondo necessità |
| - Pulizie e scovolature meccaniche e/o chimica (se necessario) dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori. | Secondo necessità |
| - Pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria. | Secondo necessità |
| - Controllo allineamento accoppiamenti motore – compressore, ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione | Semestrale |
| - Eventuali riavvolgimenti motori elettrici, se occorrenti. | Secondo necessità |
| - Pulizia interna della vasca di raccolta condensa. | Trimestrale |
| - Ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori. | Secondo necessità |
| - Riverniciatura, nelle centrali frigorifere, di quelle parti che si presentino deteriorate o arrugginite. | Secondo necessità |
| - Rapporto di controllo tecnico della ditta costruttrice sull’affidabilita | Annuale |

## Reti distribuzioni acqua refrigerata

### Valvolame

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| VALVOLAME |  |
| - Pulizia superfici esterne ed eventuale verniciatura. | Secondo necessità |
| - Controllo tenuta valvola. | Trimestrale |
| - Eventuale rifacimento premistoppa con sostituzione delle baderne e graffittaggio dell'asta di manovra. | Secondo necessità |
| - Controllo manovrabilità della valvola ed eventuale sostituzione di parti danneggiate. | Trimestrale |

### Tubazione serbatoi di accumulo

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| TUBAZIONIE SERBATOI DI ACCUMOLO |  |
| - Controllo stato delle tubazioni e serbatoi di accumulo eliminazione di eventuali perdite e ripristino verniciatura. | Trimestrale/ Secondo necessità |
| - Controllo stato dilatatosi e giunti elastici, con eventuale loro sostituzione. | Trimestrale |
| - Controllo ed eventuale ripristino della stabilità dei sostegni | Semestrale |
| - Controllo ed eventuale ripristino dell'efficienza dei rulli di scorrimento. | Semestrale |
| - Verifica presenza deformazioni dovute a non compensazioni o impedimenti alle dilatazioni. | Semestrale |

### Sistemi di drenaggio

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| SISTEMI DI DRENAGGIO |  |
| - Pulizia filtri. | Mensile |
| - Controllo tenuta valvole manuali. | Mensile |
| - Controllo scaricatori di condensa. | Mensile |

### Rivestimenti isolanti

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| RIVESTIMENTI ISOLANTI |  |
| - Verifica ed eventuale ripristino di coibentazioni, finiture su tubazioni, collettori, apparecchi, ecc. | Annuale |
| - Posizionamento di targhette identificative del tipo di tubazione e del senso di percorrenza. | Annuale |

## Impianti trattamento aria

### Unità trattamento aria

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| UNITA’ TRATTAMENTO ARIA |  |
| - Verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, annuali avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione sulle varie sezioni. | Annuali |
| - Prove di portata. | Annuali |

### Ventilatori di mandata e ripresa

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| VENTILATORI DI MADATA E RIPRESA |  |
| - Controllo e lubrificazione cuscinetti. | Trimestrale |
| - Controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore. | Trimestrale |
| - Controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione. | Mensile |
| - Controllo e centratura girante sull'albero ed eventuale riverniciatura. | Trimestrale/Secondo necessità |
| - Controllo e pulizia, disincrostazione girante. | Secondo necessità |
| - Controllo e posizionamento carter di protezione cinghie.. | Mensile |
| - Controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante. | Mensile |
| - Controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale. | Mensile |
| - Controllo vibrazioni a vista. | Mensile |
| - Controllo tenuta dei giunto antivibrante. | Mensile |
| - Controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore. | Trimestrale |
| - Verifiche funzionamento, pulizie e riparazioni motori elettrici ventilatori di mandata e ricircolo. | Trimestrale |
| - Pulizia vasca di raccolta, svuotamento acqua rimozione sostanze organiche e delle incrostazioni pulizia e disinfezione vasca con getti di vapore. | Mensile/Secondo necessità |
| - Mantenimento in esercizio del livello automatico di alimento vasca umidificazione e dei carico diretto. | Mensile |
| - Controllo del sistema di spurgo. | Mensile |
| - Esercizio e manutenzione delle eventuali pompe di circolazione acqua di umidificazione con pulizia del filtro in aspirazione. | Mensile/Secondo necessità |
| - Pulizia ugelli di umidificazione mediante rotazione con serie intercambiabile. | Secondo necessità |
| - Controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione. | Trimestrale/Secondo necessità |
| - Pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni dei condizionatori, dei separatori di gocce e di tutti i supporti metallici in genere. | Secondo necessità |
| - Riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici. | Secondo necessità |
| - Pulizia esterna di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento. | Secondo necessità |
| - Pulizia, lubrificazione, controllo, tenuta in esercizio di tutte le valvole, pneumatiche, elettroniche ed elettrormeccaniche per la regolazione delle batterie. | Trimestrale |
| - Controllo, regolazione, rifacimento premistoppa, di tutte le valvole delle batterie (pre, post, raffredd.). | Trimestrale |
| - Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria delle portine di ispezione. | Trimestrale |
| - Controllo sistema di produzione vapore per umidificazione. | Mensile |
| - Controllo dei filtri acustici dove installati ed ispezione dove è possibile della compattezza dei materiali afonici. | Semestrale |
| - Verifica delle giunzioni dei cassoni condizionatori e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | Annuale |
| - Pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza recuperatore di calore. | Semestrale/Secondo necessità |

## Filtri aria

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| FILTRI ARIA |  |
| - Controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale o altro, pulizia e/o sostituzione: |  |
| - prefiltri a celle rigenerabili | Mensile/Secondo necessità |
| - filtri a tasche | Trimestrale/ Secondo necessità |
| - filtri a rullo | Trimestrale/ Secondo necessità |
| - filtri a carbone | Trimestrale/ Secondo necessità |
| - filtri assoluti | Semestrale/ Secondo necessità |
| - La periodicità per la pulizia o sostituzione dei vari di filtri è variabile nel corso dell'anno in funzione di diversi parametri quali: |  |
| - presenza di polline, lanuggine pioppi, nel periodo primaverile |  |
| - vicinanza ad emissione di fumi |  |
| - presenza di volatili, ecc. |  |
| La ditta è responsabile della corretta manutenzione dei filtri e delle conseguenze che possono derivare alla salute delle persone nonché dell'efficienza alle macchine. |  |

I filtri aria dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Prefiltro piano costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata ed elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE:

- Prefiltro in versione pieghettata costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata 6/10 mm. rete zincata elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE

- Filtri a tasche ad alta efficienza con telaio in acciaio zincato, e plastico setto filtrante in microfibra di vetro ininfiammabile, tenuta mediante bloccaggio della battuta del filtro contro la guarnizione del telaio di supporto; efficienza 95% ASHRAE

- Filtri a tasche rigide costituiti da telaio in lamiera zincata o materiale plastico con flange per il montaggio, materiale filtrante in microfibra resistente all'umidità, con distanziatori in fili sintetici, efficienza 95% - DIN 24185

- Filtri rotativi completi di tubi metallici di avvolgimento, setti filtranti ininfiammabili in fibra di vetro apprettati con resine sintetiche e rinforzo con rete m filo di vetro sul lato uscita aria

- Filtri a carbone attivo.  Il carbone viene contenuto in telaio di lamiera forata sigillato onde permettere il passaggio dell'aria solo attraverso il carbone attivo

- Filtri con telaio di lamiera zincata corsetto filtrante impregnato di carbone attivo

- Filtri piani costituiti da lamiera di acciaio inox con due reti di supporto microstirata in inox costruiti con sovrapposizione di diversi strati di maglia metallica

- Filtri assoluti efficienza D.O.P. 99.995% costituiti da telaio in legno conglomerato speciale resistente all'umidità con guarnizioni a profilo piatto incollato su un lato.

- Materiale filtrante In carta di fibra di vetro resistente all'umidità con distanziatori in foglio di alluminio ribordato.  Perdita di carico iniziale alla portata nominale 250 Pa

- Filtri assoluti efficienza D.O.P. 99,99% ad alta portata, costituiti da telaio in legno con guarnizione in neoprene a cellule chiuse sul lato uscita aria, setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga antibatterica e idrorepellente con perdita di carico, pieghettatura a piccole pieghe con filo distanziatore disposte a diedro, tenuta tra pacco filtrante e telaio mediante sigillante sintetico a due componenti; perdita di carico iniziale 250 Pa

- Filtri assoluti efficienza D.O.P. 95% ad alta portata con costituiti da telaio in legno con guarnizione in neoprene a cellule chiuse sul lato uscita aria, setto filtrante in microfibra di vetro ignifuga antibatterica e idrorepellente con perdita di carico, pieghettatura a piccole pieghe con filo distanziatore disposte a diedro, tenuta tra pacco filtrante e telaio mediante sigillante sintetico a due componenti perdita di carico iniziale 125 Pa

- Filtri alta efficienza D.O.P. 99,995% per terminali, con telaio in profilato di alluminio e due reti di protezione in alluminio verniciato guarnizione perimetrale in neoprene semitonda, materiale filtrante in carta di microfibra di vetro disposta a piccole pieghe con distanziatori in filo sintetico. Sigillante sintetico a due componenti. Perdite di carico 125 Pa iniziali

### Forniture

Tutti i materiali forniti dovranno essere uguali o con le stesse caratteristiche tecniche di quelli presenti e comunque rispondenti alle prescrizioni minime.

Tutti i materiali e le apparecchiatura fornite dovranno essere nuovi e mai utilizzati.

Di tutti i materiali dovrà essere fornita all'amministrazione la documentazione relativa alla certificazione, ove richiesta, secondo le norme specificate e la documentazione relativa alle prestazioni tecniche.

Sarà cura della ditta la costituzione di una scorta di magazzino delle varie fornire in quantità sufficiente per il successivo cambio.

## Canali e serrande e bocchette

### Prese aria esterne di espulsione

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| PRESE ARIA ESTERNE BOCCHETTE DI ESPULSIONE |  |
| - Pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità. | Annuale/Secondo necessità |
| - Pulizia reti protezione esterna. | Mensile/Secondo necessità |

### Serrande aria esterna, di ripresa di espulsione

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| SERRANDE ARIA ESTERNA , DI RIPRESADI ESPULSIONE: |  |
| - Verifica funzionamento ingranaggi, levismi, servo-motore; lubrificazione. | Trimestrali |
| - Verifica tenuta lame e lame-telaio, segni corrosione, rigidità meccanica. | Trimestrali |
| - Verifica ciclo di funzionamento dell'insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna. | Trimestrali |

### Serrande tagliafuoco

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| SERRANDE TAGLIAFUOCO: |  |
| - Verifica meccanismo di chiusura, controllo fusibile di protezione, lubrificazione perni e snodi. | Semestrale |
| - Per le serrande alveolari pulizia con aspirazione. | Semestrale |

### Canali di mandata, ricircolo, estrazione

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| CANALI DI MANDATA,RICIRCOLO,ESTRAZIONE: |  |
| - Controllo vibrazioni e rumorosità. | Annuale |
| - Controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento; controllo dello staffaggio a sostegno delle canalizzazioni; controllo dell'efficienza dei giunti elastici di accoppiamento ai condizionatori. | Annuale/Semestrale |
| - Pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili. | Annuale |
| - Endoscopia e pulizia interna dei canali (da eseguirsi su richiesta). |  |

### Bocchette diffusorie griglie di ripresa

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| BOCCHETTE DIFFUSORIE GRIGLIE DI RIPRESA: |  |
| - Pulizia rimozione incrostazioni, verifica rigidità montaggio, controllo delle portate aria, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali, verifica taratura serranda a monte diffusore. | Semestrale/Secondo necessità |
| - Pulizia griglie di transito. | Semestrale/Secondo necessità |

## Condizionatori autonomi ad armadio tipo split e carrellabili

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Pulizia filtro e/o sostituzione (compresa fornitura). | Mensile |
| - Pulizia griglia aria esterna. | Mensile |
| - Pulizia batteria evaporante. | Mensile/ Secondo necessità |
| - Pulizia bacinella condensa. | Trimestrale |
| - Pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente. | Annuale |
| - Controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni. | Annuale |
| - Controllo unità condensante. | Annuale |
| - Controllo ed eventuale eliminazione perdite liquido refrigerante compresa la fornitura). | Annuale |
| - Pulizia batterie. | Trimestrale/Secondo necessità |

## Estrattori d’aria

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Verifica cuscinetti e loro lubrificazione. | Mensile |
| - Controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione (compresa fornitura). | Mensile/Secondo necessità |
| - Controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico. | Trimestrale/Secondo necessità |

## Ventilconvettori

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Pulizia filtro e/o sostituzione. | Mensile/Secondo necessità |
| - Pulizia bacinella condensa. | Trimestrale |
| - Pulizia interna sostituzione filtri, controllo stato materiale fonoassorbente. | Annuale |
| - Controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni. | Annuale |
| - Pulizia batteria di scambio. | Annulale |
| - Controllo sistema regolazione. | Trimestrale |

## Apparecchiature per la regolazione

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio. | Trimestrale |
| - Strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti. | Semestrale |
| - Pulizia delle apparecchiatura. | Semestrale |
| - Verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by pass, comandi automatica, manuali. | Semestrale |
| - Verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi. | Semestrale |
| - Verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto. | Mensile |
| - Verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione. | Semestrale |
| - Verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori. | Semestrale |
| - Verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.). | Trimestrale/Secondo necessità |
| - Calibrazione periodica delle sonde. | Semestrale/Secondo necessità |

## Caldaia aventi potenzialita’< 35Kw

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Devono essere eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo le modalità e le periodicità previste dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione facente parte integrante dell’apparecchio. In assenza di tali indicazioni devono essere effettuate almeno le seguenti operazioni: - pulizia dello scambiatore lato fumi - pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste); - verifica visiva dell’assenza sul dispositivo rompitiraggio-antivento (se esiste) di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione - controllo della regolarità dell’accensione e del funzionamento; - verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell’apparecchio; - verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza se l’apparecchio dispone di punti-prova allo scopo previsti e seguendo le procedure indicate dal costruttore; - verifica visiva dell’assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai/sui raccordi; - controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza dell’acqua non sia ostruito; - negli impianti a vaso di espansione chiuso: verifica che la pressione statica dell’impianto sia corretta; - verifica visiva che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi e/o cortocircuitati; - controllo (test) della combustione. | Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale |
| - Inoltre nel caso di bruciatori ad aria soffiata, verificare che essi presentino: - gli organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione; - il circuito dell’aria pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al libero flusso del comburente; - la guarnizione di tenuta con la piastra di accoppiamento al generatore di calore integra e tale da non presentare alcuna traccia di fuga di prodotti della combustione (per esempio bruciature della vernice circostante) |  |
|  | Annuale |
|  | Annuale |

## Impianti Fotovoltaici

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| Strutture |  |
| - Fissaggio delle strutture di sostegno, serraggio connessioni meccaniche imbullonate | Annuale |
| - Verifica uniformità dello stato di zincatura ed assenza di macchie di ruggine Moduli | Annuale |
| - Fissaggio dei moduli | Annuale |
| - Presenza di crepe, penetrazione di umidità, ecc. dei moduli | Semestrale |
| - Corrosione delle cornici dei moduli | Semestrale |
| - Integrità del conduttore PE e stato dei morsetti di terra | Semestrale |
| - Idoneità targhe e marcatura dei moduli | Annuale |
| - Verifica corretto irraggiamento (assenza di eventuali ombreggiamenti) | Semestrale |
| - Pulizia dei moduli con acqua e stracci ( evitare utilizzo di spazzole dure e solventi) | Nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio, Settembre ed in caso di precipitazioni nevose |
| Cavi |  |
| - Segni di corto circuito e danneggiamenti meccanici | Semestrale |
| - Identificazione dei circuiti e dei relativi conduttori | Semestrale |
| - Verifica continuità elettrica (a campione) | Annuale |
| - Verifica integrità impianto di messa a terra | Annuale |
| - Verifica e ripristino fissaggi cavi alle strutture | Semestrale |
| Quadri e scatole di derivazione |  |
| - Controllo serraggio ed idoneità morsetti | Semestrale |
| - Presenza di acqua ed eventuali segni di corrosione | Semestrale |
| - Controllo integrità del conduttore di protezione equipotenziale PE testato nei morsetti di terra | Semestrale |
| - Verifica continuità ed efficienza fusibile | Semestrale |
| - Controllo stato ed efficienza scaricatori di sovratensione | Semestrale |
| - Controllo funzionalità diodi di blocco (a campione) | Semestrale |
| - Stato targhe e relative marcature | Annuale |
| - Presenza schema elettrico corredato da relativi aggiornamenti | Annuale |
| Inverter |  |
| - Segnalazione di corretto funzionamento allarme o avaria | Avviso attraverso sistema informativo e/o Semestrale |
| - Collegamenti alle stringhe ed ai quadri intermedi | Semestrale |
| - Ventilazione (pulizia filtri e griglie di aerazione) | Nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio, Settembre ed in caso di precipitazioni nevose |
| - Idoneità targhe e marcature | Annuale |
| - Prova di mancanza rete: verifica corretto funzionamento dispositivo “ Anti – isola” (se presente) | Semestrale |
| Strumentazione |  |
| - Verifica corretto funzionamento pirometri (o solarimetri) e termocoppie | Semestrale |
| - Verifica corretta taratura strumenti di monitoraggio | Semestrale |
| - Controllo corretta tensione di alimentazione | Semestrale |
| - Controllo corretto funzionamento strumentazione da quadro | Semestrale |
| - Controllo sistema informativo | Giornaliero |
| Generale |  |
| - Pulizia generale locale inverter | Semestrale |
| - Controllo sistema allarme furto moduli (se presente) | Semestrale |
| - Controllo presenza cartellonistica | Semestrale |
| - Controllo funzionamento organi di sezionamento di emergenza | Semestrale |

NOTA:

- Ogni fine mese la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare le letture dell’energia prodotta e dell’energia scambiata per ogni impianto fotovoltaico. Tali letture vanno riportate negli appositi registri vidimati da Agenzie delle Dogane.

- Entro il 31 Marzo di ogni anno, la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare una dichiarazione inviata da persona abilitata al Servizio Telematico EDI (www.eeweb.it) dell’Agenzia delle Dogane, con la quale si esegue il conguaglio dell’energia prodotta nell’anno precedente rispetto a quella pagata. A seguito di essa, si dovrà richiedere l’eventuale accredito o addebito.

- Entro il 31 aprile di ogni anno, la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere al GSE in via telematica da persona abilitata, un file in PDF per ogni impianto fotovoltaico contenete la dichiarazione di consumo dell’anno precedente, come indicato al punto 2.

## Impianti di cogenerazione

| OPERAZIONI PARTICOLAREGGIATE DI MANTENZIONE | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Sostituzione dell’olio - Cambio del filtro dell’olio. | Come da indicazione del costruttore |
| - Controllo dello stato delle batterie e della tensione di carica eventuale rabbocco con acqua distillata. |  |
| - Sostituzione kit filtro aria, pulizia filtro aria - Misurazione ed eventuale regolazione del gioco della valvola - Controllo, eventuale rabbocco ed eventuale sfiato della pressione dell’acqua fredda - Controllo ed eventuale pulizia dello scolo del condensato / controllo della neutralizzazione - Controllo della valvola a farfalla e aste/cinghie dentate, loro eventuale sostituzione - Controllo cavi d’accensione e innesto candele d’accensione - Controllo ed eventualmente regolare le candele d’accensione e la distanza dell’elettrodo - Controllo tempo di accensione - Processo avvio – arresto / controllo funzionamento - Registrazione ed eventuale stampa dei dati generali di funzionamento - Controllo contropressione gas di scarico in base al motore - Controllo generale di tenuta ermetica / controllo su campione della tenuta delle viti - Verifica funzionale del dispositivo automatico di rabbocco dell’olio / controllo della regolazione del livello - Apertura del rubinetto a sfera di rabbocco dell’olio / contrassegno del livello dell’olio - Azzeramento dell’intervallo di manutenzione - Pulizia generale del modulo / smaltimento dei detergenti, della tanica dell’olio ecc. - Controllo visivo generale dei componenti dell’armadio elettrico - Controllo della cinghia dentata dell’albero a camme, del rullo tenditore e della pompa dell’acqua - Controllo ed eventuale rabbocco della concentrazione dell’antigelo - Controllo della pressione di compressione - Controllo ed eventuale pulizia dell’aspirazione dell’aria del generatore / cavo di potenza - Controllo verifica “potenza dewattata” - Controllo della tenuta ermetica del condotto del gas e del filtro del gas - Disattivazione controllo “numeri giri superiore alla soglia” - Disattivazione controllo “surriscaldamento gas di scarico” - Disattivazione controllo “surriscaldamento acqua per refrigerazione” - Disattivazione controllo “pressione olio min.” - Controllo cavo potenza generatore - Sostituire il cavo di accensione - Controllare ed eventualmente sostituire la sonda lambda - Pulizia miscelatore gas - Sostituire acqua per refrigerazione, controllo vaso di espansione a pressione - Controllo sfiato spazio dell’albero a gomiti ed eventuale sostituzione - Pulizia dello scambiatore di calore per gas di scarico - Sostituzione delle teste dei cilindri - Controllo ed eventualmente sostituzione del trasformatore degli scambiatori di calore a piastre - Controllare ed eventualmente sostituire il catalizzatore - Sostituire le bobine d’accensione - Revisionare il motore - Revisionare il cuscinetto del generatore |  |